## 電圧降下計算
電路計算書（幹線用）
周波数 |  |  | 保護管配線の周囲温度 |  |  |  |  | 受電の方式
受変電設備等 |  |  |  | 幹 線 |  |  | 負 荷 |  |  | 許容電流 |  |  |  |  | 電圧降下 |  |  |  | 許容 電圧降下 | 接地線の 導体太さ
幹線番号 又は名称 | 電気 方式 | 電 圧 | 幹線保護用遮断器定格電流 | 系 統 | こう長 | 幹線分岐 | 負荷 名称 | 主幹器具 定格電流 | 設計負荷電流 | 種別及び 導体太さ | 配 線 方 式 | 許容 電流 | ケーブルラック配線 |  | 電気方式 による 係数 | 負荷の 力率 | 電線１kmあたりのインピーダンス | e
[6 empty] | 分岐幹線の 許容電流 | [6 empty] | 許容電流低減率 | 許容 電流
|  | [V] | I[A] |  | ℓ[m] | [A] |  | [A] | [A] | A[mm2] |  | [A] |  | [A] | K | cosθ | Z[Ω/km] | [V] | [V] | A[mm2]
電線の種別及び導体太さの欄において電線の末尾に「*」の記載が有るものは、中性線、接地線及び制御回路を考慮して許容電流を補正している。
Note on A8: 手動入力
Note on B3: リストより選択
Note on B8: リストより選択
Note on C8: リストより選択
Note on D8: 配線用遮断器のAT値を リストより選択
Note on H8: 手動入力
Note on I8: 手動入力
Note on J3: リストより選択
Note on J8: リストより選択
Note on J10: 幹線保護用遮断器の定格電流と 低減率を乗じて、計算結果を手動入力
Note on K8: 手動入力
Note on L8: 配線用遮断器のAT値を リストより選択
Note on M8: 手動入力
Note on N8: リストより選択 同一電線内に中性線、接地線及び制御回路を含む場合、 許容電流値を補正する必要が有る為、リスト内の 電線は末尾「*」のものを選択する。
Note on O3: リストより選択
Note on O8: リストより選択
Note on Q6: ケーブルラックは略号にて記載している。 略号の例は次の通り。 2S4:ケーブルラック2段、配線条数4条
Note on Q8: リストより選択
Note on Q10: リストより選択
Note on T8: 負荷の力率をリストより選択 0.95：電灯（コンセントを含む） 0.9 ：低圧電動機（制御盤内コンデンサあり） 0.8 ：低圧電動機（制御盤内コンデンサなし）
Note on V8: 幹線分岐の場合は、 この欄へ合計値を入力

## 電線の選定
電線の選定
許容電流選定 | 周囲温度
幹線番号 | 電線の種類 | 配線方法 | 許容電流(A)
|  |  | 最終選定 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 保護管配線
|  |  |  | 周囲温度(℃) | 選定 | 周囲温度(℃)
|  |  |  | 40 |  | 40 | 25
インピーダンス選定 |  |  |  | 周波数
幹線番号 | 電線の種類 | 配線方法 | 最終選定 | 周波数(Hz) |  | 配線方法 | 周波数(Hz)
|  |  |  | 50 | 60 |  | 50 |  |  | 60
[7 empty] | インピーダンス |  |  | インピーダンス
[7 empty] | 力率cosφ |  |  | 力率cosφ
[7 empty] | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 0.9 | 0.8

## 電圧降下の選定
電圧降下の選定 | 受電方式
幹線番号 | 電圧(V) | 亘長 | 電圧降下
|  |  | 最終選定 | 電圧(計算用) | 選定 | 低圧受電 | 高圧受電
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6
[6 empty] | 5 | 6

## ラック低減の選定
ケーブルラック配線の許容電流の低減率の選定
ラック段数 | ラック配線離隔 | 低減率
|  | 最終選定 | S=D | S=2D | S=3D

## 電気方式
電気方式 表2-10、表2-12
電気方式 | 係数(幹線) | 係数(分岐)
単相2線 | 2 | 35.6
単相3線 | 1 | 17.8
三相3線 | 1.73 | 30.8
三相4線 | 1 | 17.8

## 電圧
電圧 電灯設備 表1-1、動力設備 表1-1
電圧(V) | 電圧(計算用)
100/200 | 100
100 | 100
200 | 200
230/400 | 230
400 | 400

## 主幹器具
主幹器具 電灯設備 表6-3、動力設備 表2-1
配線用遮断器 | 端子
(AT値)
15 | 15
20 | 20
30 | 30
40 | 40
50 | 60
60 | 75
75 | 100
100 | 150
125 | 200
150 | 300
175 | 350
200 | 400
225
250
300
400
500
600

## 幹線分岐
幹線分岐時の配線用遮断器の施設基準 内線規程1360-10
幹線亘長 | 許容電流割合
最低割合
L＞8m 55% | 55
L≦8m 35% | 35
L≦3m

## 電線
電線の許容電流 表2-4,2-5(a),(b),(c),2-7(a),(b),(c),2-11(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g)
電線の種類 | 許容電流(A) |  |  | 周波数(Hz)
|  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 保護管配線 |  | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ配線 | 導体抵抗 | リアクタンス | インピーダンス |  |  | 導体抵抗 | リアクタンス | インピーダンス
| 周囲温度(℃) |  | 周囲温度(℃) | R | X | 力率cosφ |  |  | R | X | 力率cosφ
| 40 | 25 | 40 |  |  | 0.95 | 0.9 | 0.8 |  |  | 0.95 | 0.9 | 0.8
EM-IE1.6×3以下 | 20 | 24 |  | 10.8 | 0.117 | 10.3 | 9.78 | 8.72 | 10.8 | 0.141 | 10.4 | 9.79 | 8.73
EM-IE2.0×3以下 | 26 | 31 |  | 6.87 | 0.111 | 6.57 | 6.24 | 5.57 | 6.87 | 0.133 | 6.57 | 6.25 | 5.58
EM-IE5.5×3以下 | 37 | 44 |  | 4.05 | 0.106 | 3.89 | 3.7 | 3.31 | 4.05 | 0.127 | 3.89 | 3.71 | 3.32
EM-IE8×3以下 | 46 | 55 |  | 2.81 | 0.102 | 2.71 | 2.58 | 2.31 | 2.81 | 0.122 | 2.71 | 2.59 | 2.33
EM-IE14×3以下 | 66 | 79 |  | 1.58 | 0.0957 | 1.54 | 1.47 | 1.33 | 1.58 | 0.115 | 1.54 | 1.48 | 1.34
EM-IE22×3以下 | 86 | 103 |  | 1 | 0.0949 | 0.98 | 0.942 | 0.857 | 1 | 0.114 | 0.986 | 0.95 | 0.869
EM-IE38×3以下 | 122 | 146 |  | 0.593 | 0.0906 | 0.592 | 0.574 | 0.529 | 0.593 | 0.109 | 0.598 | 0.582 | 0.54
EM-IE60×3以下 | 164 | 196 |  | 0.369 | 0.0903 | 0.379 | 0.372 | 0.35 | 0.369 | 0.108 | 0.385 | 0.38 | 0.36
EM-IE100×3以下 | 225 | 269 |  | 0.22 | 0.0906 | 0.238 | 0.238 | 0.231 | 0.22 | 0.109 | 0.244 | 0.246 | 0.242
EM-IE150×3以下 | 298 | 356 |  | 0.145 | 0.0877 | 0.166 | 0.169 | 0.169 | 0.146 | 0.105 | 0.172 | 0.178 | 0.18
EM-IE200×3以下 | 354 | 423 |  | 0.114 | 0.089 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.115 | 0.107 | 0.143 | 0.151 | 0.157
EM-IE250×3以下 | 420 | 502 |  | 0.0905 | 0.0874 | 0.114 | 0.12 | 0.125 | 0.0916 | 0.105 | 0.12 | 0.129 | 0.137
EM-IE325×3以下 | 491 | 587 |  | 0.0722 | 0.0859 | 0.096 | 0.103 | 0.11 | 0.0736 | 0.103 | 0.103 | 0.112 | 0.121
EM-IE1.6×4 | 18 | 21 |  | 10.8 | 0.117 | 10.3 | 9.78 | 8.72 | 10.8 | 0.141 | 10.4 | 9.79 | 8.73
EM-IE2.0×4 | 23 | 28 |  | 6.87 | 0.111 | 6.57 | 6.24 | 5.57 | 6.87 | 0.133 | 6.57 | 6.25 | 5.58
EM-IE5.5×4 | 33 | 39 |  | 4.05 | 0.106 | 3.89 | 3.7 | 3.31 | 4.05 | 0.127 | 3.89 | 3.71 | 3.32
EM-IE8×4 | 41 | 49 |  | 2.81 | 0.102 | 2.71 | 2.58 | 2.31 | 2.81 | 0.122 | 2.71 | 2.59 | 2.33
EM-IE14×4 | 59 | 71 |  | 1.58 | 0.0957 | 1.54 | 1.47 | 1.33 | 1.58 | 0.115 | 1.54 | 1.48 | 1.34
EM-IE22×4 | 78 | 93 |  | 1 | 0.0949 | 0.98 | 0.942 | 0.857 | 1 | 0.114 | 0.986 | 0.95 | 0.869
EM-IE38×4 | 110 | 131 |  | 0.593 | 0.0906 | 0.592 | 0.574 | 0.529 | 0.593 | 0.109 | 0.598 | 0.582 | 0.54
EM-IE60×4 | 147 | 176 |  | 0.369 | 0.0903 | 0.379 | 0.372 | 0.35 | 0.369 | 0.108 | 0.385 | 0.38 | 0.36
EM-IE100×4 | 202 | 242 |  | 0.22 | 0.0906 | 0.238 | 0.238 | 0.231 | 0.22 | 0.109 | 0.244 | 0.246 | 0.242
EM-IE150×4 | 268 | 321 |  | 0.145 | 0.0877 | 0.166 | 0.169 | 0.169 | 0.146 | 0.105 | 0.172 | 0.178 | 0.18
EM-IE200×4 | 319 | 381 |  | 0.114 | 0.089 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.115 | 0.107 | 0.143 | 0.151 | 0.157
EM-IE250×4 | 378 | 452 |  | 0.0905 | 0.0874 | 0.114 | 0.12 | 0.125 | 0.0916 | 0.105 | 0.12 | 0.129 | 0.137
EM-IE325×4 | 442 | 528 |  | 0.0722 | 0.0859 | 0.096 | 0.103 | 0.11 | 0.0736 | 0.103 | 0.103 | 0.112 | 0.121
EM-IE1.6×5～6 | 16 | 19 |  | 10.8 | 0.117 | 10.3 | 9.78 | 8.72 | 10.8 | 0.141 | 10.4 | 9.79 | 8.73
EM-IE2.0×5～6 | 21 | 25 |  | 6.87 | 0.111 | 6.57 | 6.24 | 5.57 | 6.87 | 0.133 | 6.57 | 6.25 | 5.58
EM-IE5.5×5～6 | 29 | 35 |  | 4.05 | 0.106 | 3.89 | 3.7 | 3.31 | 4.05 | 0.127 | 3.89 | 3.71 | 3.32
EM-IE8×5～6 | 36 | 44 |  | 2.81 | 0.102 | 2.71 | 2.58 | 2.31 | 2.81 | 0.122 | 2.71 | 2.59 | 2.33
EM-IE14×5～6 | 53 | 63 |  | 1.58 | 0.0957 | 1.54 | 1.47 | 1.33 | 1.58 | 0.115 | 1.54 | 1.48 | 1.34
EM-IE22×5～6 | 69 | 83 |  | 1 | 0.0949 | 0.98 | 0.942 | 0.857 | 1 | 0.114 | 0.986 | 0.95 | 0.869
EM-IE38×5～6 | 97 | 117 |  | 0.593 | 0.0906 | 0.592 | 0.574 | 0.529 | 0.593 | 0.109 | 0.598 | 0.582 | 0.54
EM-IE60×5～6 | 131 | 156 |  | 0.369 | 0.0903 | 0.379 | 0.372 | 0.35 | 0.369 | 0.108 | 0.385 | 0.38 | 0.36
EM-IE100×5～6 | 180 | 215 |  | 0.22 | 0.0906 | 0.238 | 0.238 | 0.231 | 0.22 | 0.109 | 0.244 | 0.246 | 0.242
EM-IE150×5～6 | 238 | 285 |  | 0.145 | 0.0877 | 0.166 | 0.169 | 0.169 | 0.146 | 0.105 | 0.172 | 0.178 | 0.18
EM-IE200×5～6 | 283 | 339 |  | 0.114 | 0.089 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.115 | 0.107 | 0.143 | 0.151 | 0.157
EM-IE250×5～6 | 336 | 401 |  | 0.0905 | 0.0874 | 0.114 | 0.12 | 0.125 | 0.0916 | 0.105 | 0.12 | 0.129 | 0.137
EM-IE325×5～6 | 393 | 469 |  | 0.0722 | 0.0859 | 0.096 | 0.103 | 0.11 | 0.0736 | 0.103 | 0.103 | 0.112 | 0.121
EM-IE1.6×7～15 | 14 | 17 |  | 10.8 | 0.117 | 10.3 | 9.78 | 8.72 | 10.8 | 0.141 | 10.4 | 9.79 | 8.73
EM-IE2.0×7～15 | 18 | 22 |  | 6.87 | 0.111 | 6.57 | 6.24 | 5.57 | 6.87 | 0.133 | 6.57 | 6.25 | 5.58
EM-IE5.5×7～15 | 25 | 30 |  | 4.05 | 0.106 | 3.89 | 3.7 | 3.31 | 4.05 | 0.127 | 3.89 | 3.71 | 3.32
EM-IE8×7～15 | 32 | 38 |  | 2.81 | 0.102 | 2.71 | 2.58 | 2.31 | 2.81 | 0.122 | 2.71 | 2.59 | 2.33
EM-IE14×7～15 | 46 | 55 |  | 1.58 | 0.0957 | 1.54 | 1.47 | 1.33 | 1.58 | 0.115 | 1.54 | 1.48 | 1.34
EM-IE22×7～15 | 60 | 72 |  | 1 | 0.0949 | 0.98 | 0.942 | 0.857 | 1 | 0.114 | 0.986 | 0.95 | 0.869
EM-IE38×7～15 | 85 | 102 |  | 0.593 | 0.0906 | 0.592 | 0.574 | 0.529 | 0.593 | 0.109 | 0.598 | 0.582 | 0.54
EM-IE60×7～15 | 114 | 137 |  | 0.369 | 0.0903 | 0.379 | 0.372 | 0.35 | 0.369 | 0.108 | 0.385 | 0.38 | 0.36
EM-IE100×7～15 | 157 | 188 |  | 0.22 | 0.0906 | 0.238 | 0.238 | 0.231 | 0.22 | 0.109 | 0.244 | 0.246 | 0.242
EM-IE150×7～15 | 209 | 249 |  | 0.145 | 0.0877 | 0.166 | 0.169 | 0.169 | 0.146 | 0.105 | 0.172 | 0.178 | 0.18
EM-IE200×7～15 | 248 | 296 |  | 0.114 | 0.089 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.115 | 0.107 | 0.143 | 0.151 | 0.157
EM-IE250×7～15 | 294 | 351 |  | 0.0905 | 0.0874 | 0.114 | 0.12 | 0.125 | 0.0916 | 0.105 | 0.12 | 0.129 | 0.137
EM-IE325×7～15 | 344 | 411 |  | 0.0722 | 0.0859 | 0.096 | 0.103 | 0.11 | 0.0736 | 0.103 | 0.103 | 0.112 | 0.121
EM-IE1.6×16以上 | 12 | 14 |  | 10.8 | 0.117 | 10.3 | 9.78 | 8.72 | 10.8 | 0.141 | 10.4 | 9.79 | 8.73
EM-IE2.0×16以上 | 16 | 19 |  | 6.87 | 0.111 | 6.57 | 6.24 | 5.57 | 6.87 | 0.133 | 6.57 | 6.25 | 5.58
EM-IE5.5×16以上 | 22 | 27 |  | 4.05 | 0.106 | 3.89 | 3.7 | 3.31 | 4.05 | 0.127 | 3.89 | 3.71 | 3.32
EM-IE8×16以上 | 28 | 33 |  | 2.81 | 0.102 | 2.71 | 2.58 | 2.31 | 2.81 | 0.122 | 2.71 | 2.59 | 2.33
EM-IE14×16以上 | 40 | 48 |  | 1.58 | 0.0957 | 1.54 | 1.47 | 1.33 | 1.58 | 0.115 | 1.54 | 1.48 | 1.34
EM-IE22×16以上 | 53 | 63 |  | 1 | 0.0949 | 0.98 | 0.942 | 0.857 | 1 | 0.114 | 0.986 | 0.95 | 0.869
EM-IE38×16以上 | 75 | 89 |  | 0.593 | 0.0906 | 0.592 | 0.574 | 0.529 | 0.593 | 0.109 | 0.598 | 0.582 | 0.54
EM-IE60×16以上 | 100 | 120 |  | 0.369 | 0.0903 | 0.379 | 0.372 | 0.35 | 0.369 | 0.108 | 0.385 | 0.38 | 0.36
EM-IE100×16以上 | 138 | 165 |  | 0.22 | 0.0906 | 0.238 | 0.238 | 0.231 | 0.22 | 0.109 | 0.244 | 0.246 | 0.242
EM-IE150×16以上 | 183 | 219 |  | 0.145 | 0.0877 | 0.166 | 0.169 | 0.169 | 0.146 | 0.105 | 0.172 | 0.178 | 0.18
EM-IE200×16以上 | 217 | 260 |  | 0.114 | 0.089 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.115 | 0.107 | 0.143 | 0.151 | 0.157
EM-IE250×16以上 | 258 | 308 |  | 0.0905 | 0.0874 | 0.114 | 0.12 | 0.125 | 0.0916 | 0.105 | 0.12 | 0.129 | 0.137
EM-IE325×16以上 | 301 | 360 |  | 0.0722 | 0.0859 | 0.096 | 0.103 | 0.11 | 0.0736 | 0.103 | 0.103 | 0.112 | 0.121
EM-EEF1.6-2C | 19 | 21 | 24 | 10.8 | 0.103 | 10.3 | 9.764 | 8.701 | 10.8 | 0.123 | 10.3 | 9.773 | 8.713
EM-EEF2.0-2C | 25 | 28 | 31 | 6.87 | 0.0962 | 6.56 | 6.224 | 5.553 | 6.87 | 0.115 | 6.57 | 6.233 | 5.565
EM-EEF1.6-3C | 16 | 18 | 20 | 10.8 | 0.117 | 10.3 | 9.77 | 8.71 | 10.8 | 0.141 | 10.4 | 9.781 | 8.724
EM-EEF2.0-3C | 21 | 23 | 26 | 6.87 | 0.111 | 6.57 | 6.231 | 5.562 | 6.87 | 0.133 | 6.57 | 6.24 | 5.575
EM-CE2-2C | 23 | 26 | 28 | 12 | 0.0992 | 11.4 | 10.8 | 9.66 | 12 | 0.119 | 11.4 | 10.9 | 9.67
EM-CE3.5-2C | 31 | 35 | 39 | 6.76 | 0.0914 | 6.45 | 6.12 | 5.46 | 6.76 | 0.11 | 6.46 | 6.13 | 5.47
EM-CE5.5-2C | 41 | 46 | 52 | 4.34 | 0.0914 | 4.15 | 3.95 | 3.53 | 4.34 | 0.11 | 4.16 | 3.95 | 3.54
EM-CE8-2C | 51 | 58 | 65 | 2.98 | 0.087 | 2.86 | 2.72 | 2.44 | 2.98 | 0.104 | 2.86 | 2.73 | 2.45
EM-CE14-2C | 70 | 79 | 91 | 1.71 | 0.0828 | 1.65 | 1.58 | 1.42 | 1.71 | 0.0994 | 1.66 | 1.58 | 1.43
EM-CE22-2C | 93 | 106 | 120 | 1.08 | 0.082 | 1.05 | 1.01 | 0.913 | 1.08 | 0.0984 | 1.06 | 1.01 | 0.923
EM-CE38-2C | 135 | 153 | 170 | 0.626 | 0.0771 | 0.619 | 0.597 | 0.547 | 0.627 | 0.0925 | 0.625 | 0.605 | 0.557
EM-CE60-2C | 175 | 199 | 225 | 0.397 | 0.0768 | 0.401 | 0.391 | 0.364 | 0.397 | 0.0922 | 0.406 | 0.397 | 0.373
EM-CE100-2C | 245 | 279 | 310 | 0.239 | 0.0773 | 0.251 | 0.249 | 0.238 | 0.24 | 0.0928 | 0.257 | 0.256 | 0.248
EM-CE150-2C | 320 | 364 | 400 | 0.16 | 0.0744 | 0.175 | 0.176 | 0.173 | 0.16 | 0.0893 | 0.18 | 0.183 | 0.182
EM-CE200-2C | 390 | 444 | 485 | 0.121 | 0.0755 | 0.139 | 0.142 | 0.142 | 0.122 | 0.0906 | 0.144 | 0.149 | 0.152
EM-CE250-2C | 455 | 518 | 560 | 0.0985 | 0.0739 | 0.117 | 0.121 | 0.123 | 0.0995 | 0.0887 | 0.123 | 0.128 | 0.133
EM-CE325-2C | 540 | 615 | 660 | 0.077 | 0.0723 | 0.096 | 0.101 | 0.105 | 0.0783 | 0.0867 | 0.102 | 0.108 | 0.115
EM-CE2-3C | 19 | 21 | 23 | 12 | 0.0992 | 11.4 | 10.8 | 9.66 | 12 | 0.119 | 11.4 | 10.9 | 9.67
EM-CE3.5-3C | 26 | 29 | 33 | 6.76 | 0.0914 | 6.45 | 6.12 | 5.46 | 6.76 | 0.11 | 6.46 | 6.13 | 5.47
EM-CE5.5-3C | 35 | 39 | 44 | 4.34 | 0.0914 | 4.15 | 3.95 | 3.53 | 4.34 | 0.11 | 4.16 | 3.95 | 3.54
EM-CE8-3C | 43 | 49 | 54 | 2.98 | 0.087 | 2.86 | 2.72 | 2.44 | 2.98 | 0.104 | 2.86 | 2.73 | 2.45
EM-CE14-3C | 59 | 67 | 76 | 1.71 | 0.0828 | 1.65 | 1.58 | 1.42 | 1.71 | 0.0994 | 1.66 | 1.58 | 1.43
EM-CE22-3C | 77 | 87 | 100 | 1.08 | 0.082 | 1.05 | 1.01 | 0.913 | 1.08 | 0.0984 | 1.06 | 1.01 | 0.923
EM-CE38-3C | 110 | 125 | 140 | 0.626 | 0.0771 | 0.619 | 0.597 | 0.547 | 0.627 | 0.0925 | 0.625 | 0.605 | 0.557
EM-CE60-3C | 150 | 171 | 190 | 0.397 | 0.0768 | 0.401 | 0.391 | 0.364 | 0.397 | 0.0922 | 0.406 | 0.397 | 0.373
EM-CE100-3C | 210 | 239 | 260 | 0.239 | 0.0773 | 0.251 | 0.249 | 0.238 | 0.24 | 0.0928 | 0.257 | 0.256 | 0.248
EM-CE150-3C | 265 | 302 | 340 | 0.16 | 0.0744 | 0.175 | 0.176 | 0.173 | 0.16 | 0.0893 | 0.18 | 0.183 | 0.182
EM-CE200-3C | 335 | 381 | 410 | 0.121 | 0.0755 | 0.139 | 0.142 | 0.142 | 0.122 | 0.0906 | 0.144 | 0.149 | 0.152
EM-CE250-3C | 380 | 433 | 470 | 0.0985 | 0.0739 | 0.117 | 0.121 | 0.123 | 0.0995 | 0.0887 | 0.123 | 0.128 | 0.133
EM-CE325-3C | 450 | 513 | 555 | 0.077 | 0.0723 | 0.096 | 0.101 | 0.105 | 0.0783 | 0.0867 | 0.102 | 0.108 | 0.115
EM-CE2-3C* | 23 | 26 | 28 | 12 | 0.0992 | 11.4 | 10.8 | 9.66 | 12 | 0.119 | 11.4 | 10.9 | 9.67
EM-CE3.5-3C* | 31 | 35 | 39 | 6.76 | 0.0914 | 6.45 | 6.12 | 5.46 | 6.76 | 0.11 | 6.46 | 6.13 | 5.47
EM-CE5.5-3C* | 41 | 46 | 52 | 4.34 | 0.0914 | 4.15 | 3.95 | 3.53 | 4.34 | 0.11 | 4.16 | 3.95 | 3.54
EM-CE8-3C* | 51 | 58 | 65 | 2.98 | 0.087 | 2.86 | 2.72 | 2.44 | 2.98 | 0.104 | 2.86 | 2.73 | 2.45
EM-CE14-3C* | 70 | 79 | 91 | 1.71 | 0.0828 | 1.65 | 1.58 | 1.42 | 1.71 | 0.0994 | 1.66 | 1.58 | 1.43
EM-CE22-3C* | 93 | 106 | 120 | 1.08 | 0.082 | 1.05 | 1.01 | 0.913 | 1.08 | 0.0984 | 1.06 | 1.01 | 0.923
EM-CE38-3C* | 135 | 153 | 170 | 0.626 | 0.0771 | 0.619 | 0.597 | 0.547 | 0.627 | 0.0925 | 0.625 | 0.605 | 0.557
EM-CE60-3C* | 175 | 199 | 225 | 0.397 | 0.0768 | 0.401 | 0.391 | 0.364 | 0.397 | 0.0922 | 0.406 | 0.397 | 0.373
EM-CE100-3C* | 245 | 279 | 310 | 0.239 | 0.0773 | 0.251 | 0.249 | 0.238 | 0.24 | 0.0928 | 0.257 | 0.256 | 0.248
EM-CE150-3C* | 320 | 364 | 400 | 0.16 | 0.0744 | 0.175 | 0.176 | 0.173 | 0.16 | 0.0893 | 0.18 | 0.183 | 0.182
EM-CE200-3C* | 390 | 444 | 485 | 0.121 | 0.0755 | 0.139 | 0.142 | 0.142 | 0.122 | 0.0906 | 0.144 | 0.149 | 0.152
EM-CE250-3C* | 455 | 518 | 560 | 0.0985 | 0.0739 | 0.117 | 0.121 | 0.123 | 0.0995 | 0.0887 | 0.123 | 0.128 | 0.133
EM-CE325-3C* | 540 | 615 | 660 | 0.077 | 0.0723 | 0.096 | 0.101 | 0.105 | 0.0783 | 0.0867 | 0.102 | 0.108 | 0.115
EM-CE2-4C* | 19 | 21 | 23 | 12 | 0.107 | 11.433 | 10.846 | 9.664 | 12 | 0.128 | 11.439 | 10.855 | 9.676
EM-CE3.5-4C* | 26 | 29 | 33 | 6.76 | 0.0987 | 6.452 | 6.127 | 5.467 | 6.76 | 0.119 | 6.459 | 6.135 | 5.479
EM-CE5.5-4C* | 35 | 39 | 44 | 4.34 | 0.0987 | 4.153 | 3.949 | 3.531 | 4.34 | 0.119 | 4.16 | 3.957 | 3.543
EM-CE8-4C* | 43 | 49 | 54 | 2.98 | 0.0943 | 2.86 | 2.723 | 2.44 | 2.98 | 0.113 | 2.866 | 2.731 | 2.451
EM-CE14-4C* | 59 | 67 | 76 | 1.71 | 0.0901 | 1.652 | 1.578 | 1.422 | 1.71 | 0.108 | 1.658 | 1.586 | 1.432
EM-CE22-4C* | 77 | 87 | 100 | 1.08 | 0.0893 | 1.053 | 1.01 | 0.917 | 1.08 | 0.107 | 1.059 | 1.018 | 0.928
EM-CE38-4C* | 110 | 125 | 140 | 0.626 | 0.0844 | 0.621 | 0.6 | 0.551 | 0.627 | 0.101 | 0.627 | 0.608 | 0.562
EM-CE60-4C* | 150 | 171 | 190 | 0.397 | 0.0841 | 0.403 | 0.393 | 0.368 | 0.397 | 0.101 | 0.408 | 0.401 | 0.378
EM-CE100-4C* | 210 | 239 | 260 | 0.239 | 0.0846 | 0.253 | 0.251 | 0.241 | 0.24 | 0.102 | 0.259 | 0.26 | 0.253
EM-CE150-4C* | 265 | 302 | 340 | 0.16 | 0.0816 | 0.177 | 0.179 | 0.176 | 0.16 | 0.098 | 0.182 | 0.186 | 0.186
EM-CE002-4C* | 335 | 381 | 410 | 0.121 | 0.0827 | 0.14 | 0.144 | 0.146 | 0.122 | 0.993 | 0.425 | 0.542 | 0.693
EM-CE502-4C* | 380 | 433 | 470 | 0.0985 | 0.0812 | 0.118 | 0.124 | 0.127 | 0.0995 | 0.974 | 0.398 | 0.514 | 0.664
EM-CE325-4C* | 450 | 513 | 555 | 0.077 | 0.0795 | 0.097 | 0.103 | 0.109 | 0.0783 | 0.955 | 0.372 | 0.486 | 0.635
EM-CED14 | 69 | 78 | 91 | 1.71 | 0.107 | 1.66 | 1.59 | 1.43 | 1.71 | 0.128 | 1.66 | 1.59 | 1.44
EM-CED22 | 92 | 104 | 120 | 1.08 | 0.103 | 1.06 | 1.02 | 0.926 | 1.08 | 0.123 | 1.06 | 1.03 | 0.938
EM-CED38 | 125 | 142 | 165 | 0.626 | 0.0955 | 0.624 | 0.605 | 0.558 | 0.626 | 0.115 | 0.631 | 0.614 | 0.57
EM-CED60 | 165 | 188 | 225 | 0.397 | 0.0913 | 0.406 | 0.397 | 0.372 | 0.397 | 0.11 | 0.411 | 0.405 | 0.384
EM-CED100 | 230 | 262 | 310 | 0.239 | 0.0881 | 0.255 | 0.254 | 0.244 | 0.239 | 0.106 | 0.26 | 0.261 | 0.255
EM-CED150 | 310 | 353 | 400 | 0.159 | 0.0846 | 0.177 | 0.18 | 0.178 | 0.16 | 0.102 | 0.184 | 0.188 | 0.189
EM-CED200 | 370 | 421 | 490 | 0.121 | 0.0859 | 0.142 | 0.146 | 0.148 | 0.121 | 0.103 | 0.147 | 0.154 | 0.159
EM-CED250 | 435 | 495 | 565 | 0.0981 | 0.0836 | 0.119 | 0.125 | 0.129 | 0.099 | 0.1 | 0.125 | 0.133 | 0.139
EM-CED325 | 505 | 575 | 670 | 0.0764 | 0.0816 | 0.099 | 0.104 | 0.11 | 0.0776 | 0.098 | 0.103 | 0.112 | 0.12
EM-CET14 | 63 | 71 | 86 | 1.71 | 0.107 | 1.66 | 1.59 | 1.43 | 1.71 | 0.128 | 1.66 | 1.59 | 1.44
EM-CET22 | 82 | 93 | 110 | 1.08 | 0.103 | 1.06 | 1.02 | 0.926 | 1.08 | 0.123 | 1.06 | 1.03 | 0.938
EM-CET38 | 110 | 125 | 155 | 0.626 | 0.0955 | 0.624 | 0.605 | 0.558 | 0.626 | 0.115 | 0.631 | 0.614 | 0.57
EM-CET60 | 150 | 171 | 210 | 0.397 | 0.0913 | 0.406 | 0.397 | 0.372 | 0.397 | 0.11 | 0.411 | 0.405 | 0.384
EM-CET100 | 215 | 245 | 290 | 0.239 | 0.0881 | 0.255 | 0.254 | 0.244 | 0.239 | 0.106 | 0.26 | 0.261 | 0.255
EM-CET150 | 275 | 313 | 380 | 0.159 | 0.0846 | 0.177 | 0.18 | 0.178 | 0.16 | 0.102 | 0.184 | 0.188 | 0.189
EM-CET200 | 340 | 387 | 465 | 0.121 | 0.0859 | 0.142 | 0.146 | 0.148 | 0.121 | 0.103 | 0.147 | 0.154 | 0.159
EM-CET250 | 395 | 450 | 535 | 0.0981 | 0.0836 | 0.119 | 0.125 | 0.129 | 0.099 | 0.1 | 0.125 | 0.133 | 0.139
EM-CET325 | 475 | 541 | 635 | 0.0764 | 0.0816 | 0.099 | 0.104 | 0.11 | 0.0776 | 0.098 | 0.103 | 0.112 | 0.12
EM-CET14* | 69 | 78 | 91 | 1.71 | 0.107 | 1.66 | 1.59 | 1.43 | 1.71 | 0.128 | 1.66 | 1.59 | 1.44
EM-CET22* | 92 | 104 | 120 | 1.08 | 0.103 | 1.06 | 1.02 | 0.926 | 1.08 | 0.123 | 1.06 | 1.03 | 0.938
EM-CET38* | 125 | 142 | 165 | 0.626 | 0.0955 | 0.624 | 0.605 | 0.558 | 0.626 | 0.115 | 0.631 | 0.614 | 0.57
EM-CET60* | 165 | 188 | 225 | 0.397 | 0.0913 | 0.406 | 0.397 | 0.372 | 0.397 | 0.11 | 0.411 | 0.405 | 0.384
EM-CET100* | 230 | 262 | 310 | 0.239 | 0.0881 | 0.255 | 0.254 | 0.244 | 0.239 | 0.106 | 0.26 | 0.261 | 0.255
EM-CET150* | 310 | 353 | 400 | 0.159 | 0.0846 | 0.177 | 0.18 | 0.178 | 0.16 | 0.102 | 0.184 | 0.188 | 0.189
EM-CET200* | 370 | 421 | 490 | 0.121 | 0.0859 | 0.142 | 0.146 | 0.148 | 0.121 | 0.103 | 0.147 | 0.154 | 0.159
EM-CET250* | 435 | 495 | 565 | 0.0981 | 0.0836 | 0.119 | 0.125 | 0.129 | 0.099 | 0.1 | 0.125 | 0.133 | 0.139
EM-CET325* | 505 | 575 | 670 | 0.0764 | 0.0816 | 0.099 | 0.104 | 0.11 | 0.0776 | 0.098 | 0.103 | 0.112 | 0.12
EM-FP-C2-2C | 19 | 21 | 24 | 11.2 | 0.118 | 10.7 | 10.131 | 9.03 | 11.2 | 0.142 | 10.7 | 10.141 | 9.045
EM-FP-C3.5-2C | 27 | 30 | 33 | 6.32 | 0.104 | 6.04 | 5.733 | 5.118 | 6.32 | 0.125 | 6.05 | 5.742 | 5.131
EM-FP-C5.5-2C | 35 | 39 | 44 | 4.13 | 0.103 | 3.95 | 3.76 | 3.36 | 4.13 | 0.123 | 3.96 | 3.77 | 3.37
EM-FP-C8-2C | 44 | 50 | 56 | 2.87 | 0.0974 | 2.76 | 2.63 | 2.36 | 2.87 | 0.117 | 2.77 | 2.64 | 2.37
EM-FP-C14-2C | 60 | 68 | 77 | 1.63 | 0.127 | 1.59 | 1.53 | 1.39 | 1.63 | 0.152 | 1.6 | 1.54 | 1.4
EM-FP-C22-2C | 80 | 91 | 100 | 1.03 | 0.121 | 1.02 | 0.98 | 0.897 | 1.03 | 0.146 | 1.03 | 0.991 | 0.912
EM-FP-C38-2C | 115 | 131 | 145 | 0.597 | 0.112 | 0.603 | 0.587 | 0.545 | 0.598 | 0.135 | 0.611 | 0.598 | 0.56
EM-FP-C60-2C | 150 | 171 | 195 | 0.379 | 0.108 | 0.394 | 0.389 | 0.368 | 0.379 | 0.13 | 0.401 | 0.398 | 0.382
EM-FP-C100-2C | 210 | 239 | 265 | 0.228 | 0.105 | 0.25 | 0.251 | 0.246 | 0.229 | 0.126 | 0.257 | 0.262 | 0.259
EM-FP-C150-2C | 275 | 313 | 345 | 0.152 | 0.101 | 0.176 | 0.181 | 0.183 | 0.153 | 0.122 | 0.184 | 0.191 | 0.196
EM-FP-C200-2C | 335 | 381 | 415 | 0.115 | 0.101 | 0.141 | 0.148 | 0.153 | 0.116 | 0.121 | 0.148 | 0.158 | 0.166
EM-FP-C250-2C | 385 | 438 | 475 | 0.0942 | 0.0991 | 0.121 | 0.128 | 0.135 | 0.0952 | 0.119 | 0.128 | 0.138 | 0.148
EM-FP-C325-2C | 460 | 524 | 565 | 0.0737 | 0.0968 | 0.101 | 0.109 | 0.118 | 0.0751 | 0.116 | 0.108 | 0.119 | 0.13
EM-FP-C2-3C | 16 | 18 | 20 | 11.2 | 0.133 | 10.7 | 10.137 | 9.039 | 11.2 | 0.159 | 10.7 | 10.149 | 9.055
EM-FP-C3.5-3C | 22 | 25 | 28 | 6.32 | 0.119 | 6.05 | 5.739 | 5.127 | 6.32 | 0.142 | 6.05 | 5.749 | 5.141
EM-FP-C5.5-3C | 30 | 34 | 37 | 4.13 | 0.103 | 3.95 | 3.76 | 3.36 | 4.13 | 0.123 | 3.96 | 3.77 | 3.37
EM-FP-C8-3C | 37 | 42 | 47 | 2.87 | 0.0974 | 2.76 | 2.63 | 2.36 | 2.87 | 0.117 | 2.77 | 2.64 | 2.37
EM-FP-C14-3C | 50 | 57 | 65 | 1.63 | 0.127 | 1.59 | 1.53 | 1.39 | 1.63 | 0.152 | 1.6 | 1.54 | 1.4
EM-FP-C22-3C | 66 | 75 | 87 | 1.03 | 0.121 | 1.02 | 0.98 | 0.897 | 1.03 | 0.146 | 1.03 | 0.991 | 0.912
EM-FP-C38-3C | 96 | 109 | 120 | 0.597 | 0.112 | 0.603 | 0.587 | 0.545 | 0.598 | 0.135 | 0.611 | 0.598 | 0.56
EM-FP-C60-3C | 130 | 148 | 160 | 0.379 | 0.108 | 0.394 | 0.389 | 0.368 | 0.379 | 0.13 | 0.401 | 0.398 | 0.382
EM-FP-C100-3C | 180 | 205 | 220 | 0.228 | 0.105 | 0.25 | 0.251 | 0.246 | 0.229 | 0.126 | 0.257 | 0.262 | 0.259
EM-FP-C150-3C | 230 | 262 | 290 | 0.152 | 0.101 | 0.176 | 0.181 | 0.183 | 0.153 | 0.122 | 0.184 | 0.191 | 0.196
EM-FP-C200-3C | 285 | 324 | 350 | 0.115 | 0.101 | 0.141 | 0.148 | 0.153 | 0.116 | 0.121 | 0.148 | 0.158 | 0.166
EM-FP-C250-3C | 325 | 370 | 405 | 0.0942 | 0.0991 | 0.121 | 0.128 | 0.135 | 0.0952 | 0.119 | 0.128 | 0.138 | 0.148
EM-FP-C325-3C | 385 | 438 | 475 | 0.0737 | 0.0968 | 0.101 | 0.109 | 0.118 | 0.0751 | 0.116 | 0.108 | 0.119 | 0.13
EM-FP-C2-3C* | 19 | 21 | 24 | 11.2 | 0.133 | 10.7 | 10.137 | 9.039 | 11.2 | 0.159 | 10.7 | 10.149 | 9.055
EM-FP-C3.5-3C* | 27 | 30 | 33 | 6.32 | 0.119 | 6.05 | 5.739 | 5.127 | 6.32 | 0.142 | 6.05 | 5.749 | 5.141
EM-FP-C5.5-3C* | 35 | 39 | 44 | 4.13 | 0.103 | 3.95 | 3.76 | 3.36 | 4.13 | 0.123 | 3.96 | 3.77 | 3.37
EM-FP-C8-3C* | 44 | 50 | 56 | 2.87 | 0.0974 | 2.76 | 2.63 | 2.36 | 2.87 | 0.117 | 2.77 | 2.64 | 2.37
EM-FP-C14-3C* | 60 | 68 | 77 | 1.63 | 0.127 | 1.59 | 1.53 | 1.39 | 1.63 | 0.152 | 1.6 | 1.54 | 1.4
EM-FP-C22-3C* | 80 | 91 | 100 | 1.03 | 0.121 | 1.02 | 0.98 | 0.897 | 1.03 | 0.146 | 1.03 | 0.991 | 0.912
EM-FP-C38-3C* | 115 | 131 | 145 | 0.597 | 0.112 | 0.603 | 0.587 | 0.545 | 0.598 | 0.135 | 0.611 | 0.598 | 0.56
EM-FP-C60-3C* | 150 | 171 | 195 | 0.379 | 0.108 | 0.394 | 0.389 | 0.368 | 0.379 | 0.13 | 0.401 | 0.398 | 0.382
EM-FP-C100-3C* | 210 | 239 | 265 | 0.228 | 0.105 | 0.25 | 0.251 | 0.246 | 0.229 | 0.126 | 0.257 | 0.262 | 0.259
EM-FP-C150-3C* | 275 | 313 | 345 | 0.152 | 0.101 | 0.176 | 0.181 | 0.183 | 0.153 | 0.122 | 0.184 | 0.191 | 0.196
EM-FP-C200-3C* | 335 | 381 | 415 | 0.115 | 0.101 | 0.141 | 0.148 | 0.153 | 0.116 | 0.121 | 0.148 | 0.158 | 0.166
EM-FP-C250-3C* | 385 | 438 | 475 | 0.0942 | 0.0991 | 0.121 | 0.128 | 0.135 | 0.0952 | 0.119 | 0.128 | 0.138 | 0.148
EM-FP-C325-3C* | 460 | 524 | 565 | 0.0737 | 0.0968 | 0.101 | 0.109 | 0.118 | 0.0751 | 0.116 | 0.108 | 0.119 | 0.13
EM-FPT14 | 54 | 61 | 73 | 1.63 | 0.112 | 1.59 | 1.52 | 1.38 | 1.63 | 0.135 | 1.6 | 1.53 | 1.39
EM-FPT22 | 71 | 80 | 97 | 1.03 | 0.113 | 1.02 | 0.977 | 0.892 | 1.03 | 0.129 | 1.02 | 0.984 | 0.902
EM-FPT38 | 96 | 109 | 135 | 0.597 | 0.108 | 0.601 | 0.585 | 0.543 | 0.598 | 0.119 | 0.606 | 0.591 | 0.55
EM-FPT60 | 130 | 148 | 180 | 0.379 | 0.0988 | 0.391 | 0.385 | 0.363 | 0.379 | 0.114 | 0.396 | 0.391 | 0.372
EM-FPT100 | 185 | 210 | 245 | 0.228 | 0.0953 | 0.247 | 0.247 | 0.24 | 0.228 | 0.11 | 0.251 | 0.254 | 0.249
EM-FPT150 | 235 | 267 | 325 | 0.152 | 0.092 | 0.174 | 0.177 | 0.177 | 0.153 | 0.105 | 0.179 | 0.184 | 0.186
EM-FPT200 | 290 | 330 | 395 | 0.115 | 0.0876 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.116 | 0.105 | 0.143 | 0.151 | 0.156
EM-FPT250 | 340 | 387 | 460 | 0.0937 | 0.0873 | 0.117 | 0.123 | 0.128 | 0.0946 | 0.102 | 0.122 | 0.13 | 0.137
EM-FPT325 | 405 | 461 | 545 | 0.0731 | 0.0853 | 0.097 | 0.103 | 0.11 | 0.0743 | 0.0996 | 0.102 | 0.111 | 0.12
EM-FPT14* | 59 | 67 | 78 | 1.63 | 0.112 | 1.59 | 1.52 | 1.38 | 1.63 | 0.135 | 1.6 | 1.53 | 1.39
EM-FPT22* | 79 | 90 | 100 | 1.03 | 0.113 | 1.02 | 0.977 | 0.892 | 1.03 | 0.129 | 1.02 | 0.984 | 0.902
EM-FPT38* | 105 | 119 | 145 | 0.597 | 0.108 | 0.601 | 0.585 | 0.543 | 0.598 | 0.119 | 0.606 | 0.591 | 0.55
EM-FPT60* | 140 | 159 | 190 | 0.379 | 0.0988 | 0.391 | 0.385 | 0.363 | 0.379 | 0.114 | 0.396 | 0.391 | 0.372
EM-FPT100* | 200 | 228 | 265 | 0.228 | 0.0953 | 0.247 | 0.247 | 0.24 | 0.228 | 0.11 | 0.251 | 0.254 | 0.249
EM-FPT150* | 265 | 302 | 340 | 0.152 | 0.092 | 0.174 | 0.177 | 0.177 | 0.153 | 0.105 | 0.179 | 0.184 | 0.186
EM-FPT200* | 315 | 359 | 420 | 0.115 | 0.0876 | 0.137 | 0.142 | 0.145 | 0.116 | 0.105 | 0.143 | 0.151 | 0.156
EM-FPT250* | 370 | 421 | 485 | 0.0937 | 0.0873 | 0.117 | 0.123 | 0.128 | 0.0946 | 0.102 | 0.122 | 0.13 | 0.137
EM-FPT325* | 430 | 490 | 575 | 0.0731 | 0.0853 | 0.097 | 0.103 | 0.11 | 0.0743 | 0.0996 | 0.102 | 0.111 | 0.12
Note on D73: 太枠内は、SWCC技術資料のCE、CETの 「気中・暗渠における電線管敷設」を準用
Note on D77: 太枠内は、SWCC技術資料のCE、CETの 「気中・暗渠における電線管敷設」より 温度補正係数は次の通り 20℃：1.18 25℃：1.14 30℃：1.10 35℃：1.05 45℃：0.95 50℃：0.89 内線規程掲載の数値は、土中埋設管路の場合
Note on O129: 太枠内は、電線工業会技資103号Aの ③、④表より

## 電圧降下
許容電圧降下 表2-8
供給方式 | 低圧受電 |  |  | 高圧受電
亘長(m)以下 | 60 | 120 | 200 | 60 | 120 | 200
割合(%) | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6

## ラック低減
ケーブルラック配線の許容電流の低減率 表2-6
段m | 1 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3
列n | 1 | 2 | 3 | 6 | 7～ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8～ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20～
x段y列 | 1S1 | 1S2 | 1S3 | 1S6 | 1S7～ | 2S2 | 2S3 | 2S4 | 2S5 | 2S6 | 2S7 | 2S8～ | 3S3 | 3S4 | 3S5 | 3S6 | 3S7 | 3S8 | 3S10 | 3S12 | 3S15 | 3S19 | 3S20～
S=D | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
S=2D | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.6
S=3D | 1 | 1 | 1 | 0.95 | - | 0.95 | 0.95 | 0.9 | - | - | - | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 接地線
接地線サイズ 接地 表3-5
配線用遮断器 | 接地線
(AT値) | (mmまたはmm2)
30 | 1.6
60 | 2
100 | 5.5
150 | 8
200 | 14
400 | 22
600 | 38
1000 | 60
1600 | 100
2500 | 150