## CR選定
ケーブルの許容電流およびケーブルラック、配管サイズ選定計算書 | [5 empty] | 建物名称 | [8 empty] | 平成 年 月 日
| 幹線番号又は名称 | 電気方式 | 電圧 | 負荷名称 | 幹線保護用遮断器定格電流 | 主幹器具 定格電流 | 設計負荷 電流 |  | ケーブル選定上必要許容電流 | ケーブル |  |  | ケーブルラック |  | ケーブル
[10 empty] | 種別及び断面積 | 許容電流 | 低減率を考慮した許容電流 | ケーブルの仕上り外径 | D+10 | 断面積 | [12 empty] | ケーブル段数
|  |  | ［V］ |  | ［A］ | ［A］ | Ｉ［A］ |  | ［A］ | A [mm2] | ［A］ | ［A］ | D［mm］ | ［mm］ | ［mm2］ | 単相2線 | 単相3線 | 三相3線 | 三相4線 | 通信 | 電圧 | 主幹 | ケーブル種類 | 外寸（縦） | 外寸（横） | 断面積 | 許容電流 | S=D | S=2D | S=3D | ケーブル列数表 |  |  |  | 1 | 2 | 3
1 | [20 empty] | 100/200 | 20 | IV1.6 | 3.2 | 3.2 | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.48
[21 empty] | 100 | 30 | IV2.0 | 3.6 | 3.6 | 10 |  | 0.85 | 0.95 | 1 | 2 | 0.85 | 0.7 | 0.48
2 | [20 empty] | 200 | 40 | IV3.5 | 4 | 4 | 13 |  | 0.8 | 0.95 | 1 | 3 | 0.8 | 0.6 | 0.48
[21 empty] | 400 | 50 | IV5.5 | 5 | 5 | 20 |  | 0.7 | 0.9 | 0.95 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.41
3 | [20 empty] | 230/400 | 60 | IV8 | 6 | 6 | 28 |  | 0.7 | 0.9 | 0.95 | 5 | 0.7 | 0.56 | 0.37
[22 empty] | 75 | IV14 | 7.6 | 7.6 | 45 |  | 0.7 | 0.9 | 0.95 | 6 | 0.7 | 0.53 | 0.34
4 | [21 empty] | 100 | IV22 | 9.2 | 9.2 | 66 |  | 0.7 | 0.8 |  | 7 | 0.7 | 0.51 | 0.32
[22 empty] | 125 | IV38 | 11.5 | 11.5 | 104 |  | 0.7 | 0.8 |  | 8 | 0.7 | 0.5 | 0.31
5 | [21 empty] | 150 | IV60 | 14 | 14 | 154 |  | 0.7 | 0.8 |  | 9 | 0.7 | 0.5 | 0.3
[22 empty] | 175 | IV100 | 17 | 17 | 227 |  | 0.7 | 0.8 |  | 10 | 0.7 | 0.5 | 0.3
6 | [21 empty] | 200 | IV150 | 21 | 21 | 346 |  | 0.7 | 0.8 |  | 11 | 0.7 | 0.5 | 0.3
[22 empty] | 225 | IV200 | 23 | 23 | 415 |  | 0.7 | 0.8 |  | 12 | 0.7 | 0.5 | 0.3
7 | [21 empty] | 250 | IV250 | 26 | 26 | 531 |  | 0.7 | 0.8 |  | 13 | 0.7 | 0.5 | 0.3
[22 empty] | 300 | IV325 | 29 | 29 | 660 |  | 0.7 | 0.8 |  | 14 | 0.7 | 0.5 | 0.3
8 | [21 empty] | 400 | VVF1.6-2C | 6.2 | 9.4 | 50 | 24 | 0.7 | 0.8 |  | 15 | 0.7 | 0.5 | 0.3
[22 empty] | 500 | VVF1.6-3C | 6.2 | 13 | 72 | 20 | 0.7 | 0.8 |  | 16 | 0.7 | 0.5 | 0.3
9 | [21 empty] | 600 | VVF2.0-2C | 6.6 | 10.5 | 60 | 35 | 0.7 | 0.8 |  | 17 | 0.7 | 0.5 | 0.3
[23 empty] | VVF2.0-3C | 6.6 | 14 | 83 | 26 | 0.7 | 0.8 |  | 18 | 0.7 | 0.5 | 0.3
10 | [22 empty] | CV2-1C | 6.4 | 6.4 | 32 | 31 | 0.7 | 0.8 |  | 19 | 0.7 | 0.5 | 0.3
[23 empty] | CV3.5-1C | 7 | 7 | 38 | 44 | 0.7 | 0.8 |  | 20～ | 0.7 | 0.5 | 0.3
11 | [22 empty] | CV5.5-1C | 8 | 8 | 50 | 58 | 0.7 | 0.9 | 0.95
[23 empty] | CV8-1C | 8.6 | 8.6 | 58 | 72 | 0.7 | 0.9 | 0.95
12 | [22 empty] | CV14-1C | 9.4 | 9.4 | 69 | 100 | 0.6 | 0.9 | 0.95
[23 empty] | CV22-1C | 11 | 11 | 95 | 130 | 0.6 | 0.85 | 0.9
13 | [22 empty] | CV38-1C | 13 | 13 | 133 | 190 | 0.56 | 0.73
[23 empty] | CV60-1C | 15.5 | 15.5 | 189 | 255 | 0.53 | 0.72
14 | [22 empty] | CV100-1C | 19 | 19 | 283 | 355 | 0.51 | 0.71
[23 empty] | CV150-1C | 22 | 22 | 380 | 455 | 0.5 | 0.7
15 | [22 empty] | CV200-1C | 26 | 26 | 531 | 545 | 0.5 | 0.7
[23 empty] | CV250-1C | 28 | 28 | 615 | 620 | 0.5 | 0.7
16 | [22 empty] | CV325-1C | 31 | 31 | 754 | 725 | 0.5 | 0.7
[23 empty] | CV2-2C | 10.5 | 10.5 | 87 | 28 | 0.5 | 0.7
17 | [22 empty] | CV3.5-2C | 11.5 | 11.5 | 104 | 39 | 0.5 | 0.7
[23 empty] | CV5.5-2C | 13.5 | 13.5 | 143 | 52 | 0.5 | 0.7
18 | [22 empty] | CV8-2C | 15 | 15 | 177 | 65 | 0.5 | 0.7
[23 empty] | CV14-2C | 16.5 | 16.5 | 214 | 91 | 0.5 | 0.7
19 | [22 empty] | CV22-2C | 19.5 | 19.5 | 298 | 120 | 0.5 | 0.7
[23 empty] | CV38-2C | 24 | 24 | 452 | 170 | 0.5 | 0.7
20 | [22 empty] | CV60-2C | 29 | 29 | 660 | 225 | 0.5 | 0.7
[23 empty] | CV100-2C | 37 | 37 | 1075 | 310 | 0.5 | 0.7
[13 empty] | ケーブルの仕上り外径合計 | 0 | [8 empty] | CV150-2C | 43 | 43 | 1451 | 400 | 0.48 | 0.8 | 0.85
| 許容電流低減率の算出 |  |  | 金属線ぴ |  | 電線管種類 |  | ケーブル総断面積/配管断面積= |  |  |  |  | Σ（D+10） | [9 empty] | CV200-2C | 50 | 50 | 1963 | 485 | 0.48 | 0.8 | 0.85
[8 empty] | 32% |  | 48% |  |  | ケーブルラックの必要寸法 | [9 empty] | CV250-2C | 54 | 54 | 2289 | 560 | 0.48 | 0.8 | 0.85
| ケーブルの段数（m） |  | 1 | 1種 断面積20% |  | ねじなし電線管 | [6 empty] | 1.2{Σ（D+10）+60} | [9 empty] | CV325-2C | 60 | 60 | 2826 | 660 | 0.41 | 0.8 | 0.85
[13 empty] | ケーブルラックの必要寸法 | [9 empty] | CV2-3C | 11 | 11 | 95 | 23 | 0.37 | 0.68
| ケーブルの列数（n） |  | 0 | 1種 断面積50% |  | 厚鋼電線管 | [6 empty] | ÷ケーブル段数 | [9 empty] | CV3.5-3C | 12.5 | 12.5 | 123 | 33 | 0.34 | 0.66
[13 empty] | 選定するケーブルラック寸法 | [9 empty] | CV5.5-3C | 14.5 | 14.5 | 165 | 44 | 0.32 | 0.65
| ケーブルの間隔（s） |  | S=D | 2種 断面積20% |  | 2種可とう電線管 | [16 empty] | CV8-3C | 16 | 16 | 201 | 54 | 0.31 | 0.65
[13 empty] | ケーブル総断面積 |  | 0 | [7 empty] | CV14-3C | 17.5 | 17.5 | 240 | 76 | 0.3 | 0.64
| 許容電流低減率 |  |  | 2種 断面積50% |  | 波付硬質合成樹脂管 | [16 empty] | CV22-3C | 21 | 21 | 346 | 100 | 0.3 | 0.64
[23 empty] | CV38-3C | 25 | 25 | 491 | 140 | 0.3 | 0.63
[23 empty] | CV60-3C | 31 | 31 | 754 | 190 | 0.3 | 0.63
[23 empty] | CV100-3C | 40 | 40 | 1256 | 260 | 0.3 | 0.62
[23 empty] | CV150-3C | 46 | 46 | 1661 | 340 | 0.3 | 0.62
[23 empty] | CV200-3C | 54 | 54 | 2289 | 410 | 0.3 | 0.62
[23 empty] | CV250-3C | 58 | 58 | 2641 | 470 | 0.3 | 0.61
[23 empty] | CV325-3C | 65 | 65 | 3317 | 555 | 0.3 | 0.61
[23 empty] | CV2-4C | 12 | 12 | 113 | 23 | 0.3 | 0.61
[23 empty] | CV3.5-4C | 13.5 | 13.5 | 143 | 33 | 0.3 | 0.61
[23 empty] | CV5.5-4C | 16 | 16 | 201 | 44 | 0.3 | 0.6
[23 empty] | CV8-4C | 17 | 17 | 227 | 54
[23 empty] | CV14-4C | 19 | 19 | 283 | 76
[23 empty] | CV22-4C | 23 | 23 | 415 | 100
[23 empty] | CV38-4C | 28 | 28 | 615 | 140
[23 empty] | CV60-4C | 35 | 35 | 962 | 190
[23 empty] | CV100-4C | 44 | 44 | 1520 | 260
[23 empty] | CV150-4C | 51 | 51 | 2042 | 340
[23 empty] | CV200-4C | 60 | 60 | 2826 | 410
[23 empty] | CV250-4C | 65 | 65 | 3317 | 470
[23 empty] | CV325-4C | 72 | 72 | 4069 | 555
[23 empty] | CVT14 | 21 | 21 | 346 | 86
[23 empty] | CVT22 | 24 | 24 | 452 | 110
[23 empty] | CVT38 | 28 | 28 | 615 | 155
[23 empty] | CVT60 | 33 | 33 | 855 | 210
[23 empty] | CVT100 | 41 | 41 | 1320 | 290
[23 empty] | CVT150 | 47 | 47 | 1734 | 380
[23 empty] | CVT200 | 55 | 55 | 2375 | 465
[23 empty] | CVT250 | 60 | 60 | 2826 | 535
[23 empty] | CVT325 | 66 | 66 | 3419 | 635
[23 empty] | FP2-1C | 6.8 | 6.8 | 36 | 28
[23 empty] | FP3.5-1C | 7.4 | 7.4 | 43 | 39
[23 empty] | FP5.5-1C | 8.4 | 8.4 | 55 | 51
[23 empty] | FP8-1C | 9 | 9 | 64 | 63
[23 empty] | FP14-1C | 10 | 10 | 79 | 90
[23 empty] | FP22-1C | 11.5 | 11.5 | 104 | 120
[23 empty] | FP38-1C | 13.5 | 13.5 | 143 | 165
[23 empty] | FP60-1C | 16 | 16 | 201 | 225
[23 empty] | FP100-1C | 19.5 | 19.5 | 298 | 315
[23 empty] | FP150-1C | 23 | 23 | 415 | 410
[23 empty] | FP200-1C | 27 | 27 | 572 | 480
[23 empty] | FP250-1C | 29 | 29 | 660 | 560
[23 empty] | FP325-1C | 32 | 32 | 804 | 650
[23 empty] | FP2-2C | 11.5 | 11.5 | 104 | 31
[23 empty] | FP3.5-2C | 12.5 | 12.5 | 123 | 35
[23 empty] | FP5.5-2C | 14.5 | 14.5 | 165 | 44
[23 empty] | FP8-2C | 15.5 | 15.5 | 189 | 56
[23 empty] | FP14-2C | 17.5 | 17.5 | 240 | 77
[23 empty] | FP22-2C | 21 | 21 | 346 | 100
[23 empty] | FP38-2C | 24 | 24 | 452 | 145
[23 empty] | FP60-2C | 30 | 30 | 707 | 195
[23 empty] | FP100-2C | 38 | 38 | 1134 | 265
[23 empty] | FP150-2C | 45 | 45 | 1590 | 345
[23 empty] | FP200-2C | 52 | 52 | 2123 | 415
[23 empty] | FP250-2C | 56 | 56 | 2462 | 475
[23 empty] | FP325-2C | 62 | 62 | 3018 | 565
[23 empty] | FP2-3C | 12 | 12 | 113 | 26
[23 empty] | FP3.5-3C | 13 | 13 | 133 | 29
[23 empty] | FP5.5-3C | 15.5 | 15.5 | 189 | 37
[23 empty] | FP8-3C | 16.5 | 16.5 | 214 | 47
[23 empty] | FP14-3C | 18.5 | 18.5 | 269 | 65
[23 empty] | FP22-3C | 22 | 22 | 380 | 87
[23 empty] | FP38-3C | 26 | 26 | 531 | 120
[23 empty] | FP60-3C | 32 | 32 | 804 | 160
[23 empty] | FP100-3C | 41 | 41 | 1320 | 220
[23 empty] | FP150-3C | 48 | 48 | 1809 | 290
[23 empty] | FP200-3C | 56 | 56 | 2462 | 350
[23 empty] | FP250-3C | 61 | 61 | 2921 | 405
[23 empty] | FP325-3C | 67 | 67 | 3524 | 475
[23 empty] | FP2-4C | 13 | 13 | 133 | 26
[23 empty] | FP3.5-4C | 14.5 | 14.5 | 165 | 29
[23 empty] | FP5.5-4C | 16.5 | 16.5 | 214 | 37
[23 empty] | FP8-4C | 18 | 18 | 254 | 47
[23 empty] | FP14-4C | 21 | 21 | 346 | 65
[23 empty] | FP22-4C | 25 | 25 | 491 | 87
[23 empty] | FP38-4C | 29 | 29 | 660 | 120
[23 empty] | FP60-4C | 36 | 36 | 1017 | 160
[23 empty] | FP100-4C | 45 | 45 | 1590 | 220
[23 empty] | FP150-4C | 53 | 53 | 2205 | 290
[23 empty] | FP200-4C | 62 | 62 | 3018 | 350
[23 empty] | FP250-4C | 68 | 68 | 3630 | 405
[23 empty] | FP325-4C | 75 | 75 | 4416 | 475
[23 empty] | FPT14 | 21 | 21 | 346 | 73
[23 empty] | FPT22 | 25 | 25 | 491 | 97
[23 empty] | FPT38 | 29 | 29 | 660 | 135
[23 empty] | FPT60 | 34 | 34 | 907 | 180
[23 empty] | FPT100 | 42 | 42 | 1385 | 245
[23 empty] | FPT150 | 49 | 49 | 1885 | 325
[23 empty] | FPT200 | 57 | 57 | 2550 | 395
[23 empty] | FPT250 | 62 | 62 | 3018 | 460
[23 empty] | FPT325 | 68 | 68 | 3630 | 545
[23 empty] | AE0.9-2C | 4.9 | 4.9 | 19
[23 empty] | AE0.9-3C | 5.2 | 5.2 | 21
[23 empty] | AE0.9-4C | 5.5 | 5.5 | 24
[23 empty] | AE1.2-2C | 5.8 | 5.8 | 26
[23 empty] | AE1.2-3C | 6.1 | 6.1 | 29
[23 empty] | AE1.2-4C | 6.5 | 6.5 | 33
[23 empty] | CPEV0.65-1P | 6.5 | 6.5 | 33
[23 empty] | CPEV0.65-2P | 6.5 | 6.5 | 33
[23 empty] | CPEV0.65-3P | 8.5 | 8.5 | 57
[23 empty] | CPEV0.65-5P | 9.5 | 9.5 | 71
[23 empty] | CPEV0.65-7P | 10.5 | 10.5 | 87
[23 empty] | CPEV0.65-10P | 11.5 | 11.5 | 104
[23 empty] | CPEV0.65-15P | 13 | 13 | 133
[23 empty] | CPEV0.65-20P | 14.5 | 14.5 | 165
[23 empty] | CPEV0.65-30P | 17 | 17 | 227
[23 empty] | CPEV0.65-50P | 21 | 21 | 346
[23 empty] | CPEV0.65-75P | 25 | 25 | 491
[23 empty] | CPEV0.65-100P | 29 | 29 | 660
[23 empty] | CPEV0.65-150P | 35 | 35 | 962
[23 empty] | CPEV0.65-200P | 39 | 39 | 1194
[23 empty] | CPEV0.9-1P | 7.5 | 7.5 | 44
[23 empty] | CPEV0.9-2P | 7.5 | 7.5 | 44
[23 empty] | CPEV0.9-3P | 10.5 | 10.5 | 87
[23 empty] | CPEV0.9-5P | 12 | 12 | 113
[23 empty] | CPEV0.9-7P | 13 | 13 | 133
[23 empty] | CPEV0.9-10P | 14.5 | 14.5 | 165
[23 empty] | CPEV0.9-15P | 16.5 | 16.5 | 214
[23 empty] | CPEV0.9-20P | 18.5 | 18.5 | 269
[23 empty] | CPEV0.9-30P | 22 | 22 | 380
[23 empty] | CPEV0.9-50P | 28 | 28 | 615
[23 empty] | CPEV0.9-75P | 33 | 33 | 855
[23 empty] | CPEV0.9-100P | 38 | 38 | 1134
[23 empty] | CPEV0.9-150P | 46 | 46 | 1661
[23 empty] | CPEV0.9-200P | 53 | 53 | 2205
[23 empty] | CPEV1.2-1P | 8 | 8 | 50
[23 empty] | CPEV1.2-2P | 9 | 9 | 64
[23 empty] | CPEV1.2-3P | 12 | 12 | 113
[23 empty] | CPEV1.2-5P | 15 | 15 | 177
[23 empty] | CPEV1.2-7P | 16 | 16 | 201
[23 empty] | CPEV1.2-10P | 18 | 18 | 254
[23 empty] | CPEV1.2-15P | 21 | 21 | 346
[23 empty] | CPEV1.2-20P | 24 | 24 | 452
[23 empty] | CPEV1.2-30P | 28 | 28 | 615
[23 empty] | CPEV1.2-50P | 36 | 36 | 1017
[23 empty] | CPEV1.2-75P | 43 | 43 | 1451
[23 empty] | CPEV1.2-100P | 49 | 49 | 1885
[23 empty] | CPEV1.2-150P | 60 | 60 | 2826
[23 empty] | CPEV1.2-200P | 69 | 69 | 3737
[23 empty] | CVV1.25-2C | 9.4 | 9.4 | 69
[23 empty] | CVV1.25-3C | 9.9 | 9.9 | 77
[23 empty] | CVV1.25-4C | 11 | 11 | 95
[23 empty] | CVV1.25-5C | 11.5 | 11.5 | 104
[23 empty] | CVV1.25-6C | 12.5 | 12.5 | 123
[23 empty] | CVV1.25-7C | 12.5 | 12.5 | 123
[23 empty] | CVV1.25-8C | 13.5 | 13.5 | 143
[23 empty] | CVV1.25-10C | 15 | 15 | 177
[23 empty] | CVV1.25-12C | 16 | 16 | 201
[23 empty] | CVV1.25-15C | 17 | 17 | 227
[23 empty] | CVV1.25-20C | 19 | 19 | 283
[23 empty] | CVV1.25-30C | 23 | 23 | 415
[23 empty] | CVV2-2C | 10.5 | 10.5 | 87
[23 empty] | CVV2-3C | 11 | 11 | 95
[23 empty] | CVV2-4C | 12 | 12 | 113
[23 empty] | CVV2-5C | 13 | 13 | 133
[23 empty] | CVV2-6C | 14 | 14 | 154
[23 empty] | CVV2-7C | 14 | 14 | 154
[23 empty] | CVV2-8C | 15 | 15 | 177
[23 empty] | CVV2-10C | 17.5 | 17.5 | 240
[23 empty] | CVV2-12C | 18 | 18 | 254
[23 empty] | CVV2-15C | 19 | 19 | 283
[23 empty] | CVV2-20C | 22 | 22 | 380
[23 empty] | CVV2-30C | 26 | 26 | 531
[23 empty] | HP0.9-2C | 5.5 | 5.5 | 24
[23 empty] | HP0.9-3C | 5.5 | 5.5 | 24
[23 empty] | HP0.9-4C | 6 | 6 | 28
[23 empty] | HP1.2-2C | 6 | 6 | 28
[23 empty] | HP1.2-3C | 6 | 6 | 28
[23 empty] | HP1.2-4C | 7 | 7 | 38
[23 empty] | HP1.2-6C | 8 | 8 | 50
[23 empty] | HP0.9-3P | 8 | 8 | 50
[23 empty] | HP0.9-5P | 9.5 | 9.5 | 71
[23 empty] | HP0.9-7P | 10 | 10 | 79
[23 empty] | HP0.9-10P | 11.5 | 11.5 | 104
[23 empty] | HP0.9-15P | 13 | 13 | 133
[23 empty] | HP0.9-20P | 15 | 15 | 177
[23 empty] | HP0.9-30P | 18 | 18 | 254
[23 empty] | HP0.9-50P | 23 | 23 | 415
[23 empty] | HP1.2-3P | 10 | 10 | 79
[23 empty] | HP1.2-5P | 11.5 | 11.5 | 104
[23 empty] | HP1.2-7P | 12.5 | 12.5 | 123
[23 empty] | HP1.2-10P | 14 | 14 | 154
[23 empty] | HP1.2-15P | 16 | 16 | 201
[23 empty] | HP1.2-20P | 19.5 | 19.5 | 298
[23 empty] | HP1.2-30P | 22 | 22 | 380
[23 empty] | HP1.2-50P | 30 | 30 | 707
[23 empty] | MVVS0.5-1P | 4.1 | 4.1 | 13
[23 empty] | MVVS0.5-2P | 6 | 6 | 28
[23 empty] | MVVS0.5-3P | 6.3 | 6.3 | 31
[23 empty] | MVVS0.5-4P | 6.7 | 6.7 | 35
[23 empty] | MVVS0.5-5P | 7.2 | 7.2 | 41
[23 empty] | MVVS0.5-7P | 8.2 | 8.2 | 53
[23 empty] | MVVS0.5-10P | 9.4 | 9.4 | 69
[23 empty] | MVVS0.5-15P | 10.5 | 10.5 | 87
[23 empty] | MVVS0.5-20P | 13 | 13 | 133
[23 empty] | MVVS0.75-1P | 4.3 | 4.3 | 15
[23 empty] | MVVS0.75-2P | 6.4 | 6.4 | 32
[23 empty] | MVVS0.75-3P | 6.7 | 6.7 | 35
[23 empty] | MVVS0.75-4P | 7.2 | 7.2 | 41
[23 empty] | MVVS0.75-5P | 7.7 | 7.7 | 47
[23 empty] | MVVS0.75-7P | 8.9 | 8.9 | 62
[23 empty] | MVVS0.75-10P | 10.5 | 10.5 | 87
[23 empty] | MVVS0.75-15P | 11.5 | 11.5 | 104
[23 empty] | MVVS0.75-20P | 14.5 | 14.5 | 165
[23 empty] | TIEV0.5-2P | 4 | 4 | 13
[23 empty] | TIEV0.5-4P | 4.7 | 4.7 | 17
[23 empty] | TIEV0.5-6P | 5.7 | 5.7 | 26
[23 empty] | TKEV0.4-10P | 8 | 8 | 50
[23 empty] | TKEV0.4-20P | 10 | 10 | 79
[23 empty] | TKEV0.4-30P | 11 | 11 | 95
[23 empty] | TKEV0.4-50P | 13.5 | 13.5 | 143
[23 empty] | TKEV0.4-100P | 17 | 17 | 227
[23 empty] | TKEV0.4-200P | 23 | 23 | 415
[23 empty] | TKEV0.5-10P | 9 | 9 | 64
[23 empty] | TKEV0.5-20P | 11.5 | 11.5 | 104
[23 empty] | TKEV0.5-30P | 13 | 13 | 133
[23 empty] | TKEV0.5-50P | 15.5 | 15.5 | 189
[23 empty] | TKEV0.5-100P | 20.5 | 20.5 | 330
[23 empty] | TKEV0.5-200P | 28 | 28 | 615
[23 empty] | TKEV0.65-10P | 10.5 | 10.5 | 87
[23 empty] | TKEV0.65-20P | 14 | 14 | 154
[23 empty] | TKEV0.65-30P | 15 | 15 | 177
[23 empty] | TKEV0.65-50P | 19.5 | 19.5 | 298
[23 empty] | TKEV0.65-100P | 26 | 26 | 531
[23 empty] | TKEV0.65-200P | 36 | 36 | 1017
[23 empty] | UTP0.5-4P | 5.5 | 5.5 | 24
[23 empty] | S-5C-FB | 7.7 | 7.7 | 47
[23 empty] | S-7C-FB | 10.2 | 10.2 | 82
Note on B3: 幹線番号を 手動入力
Note on C3: ケーブルの用途が電力用なのか 通信用なのかをリストより選択。 電力の場合は配電方式を指定する。
Note on D3: ケーブルが電力用の場合は、 電圧をリストより選択
Note on E3: 負荷名称を手動入力
Note on F3: ケーブルが電力用の場合は 遮断器容量をリストより選択
Note on G3: ケーブルが電力用の場合は 遮断器容量をリストより選択
Note on H3: ケーブルが電力用の場合は 負荷電流値を手動入力
Note on L4: ケーブルの種類を リストより選択
Note on D49: ケーブルラックの設置段数を リストより選択
Note on D53: ケーブル間の離隔距離を リストより選択 通常はS=D（設置間隔 =ケーブル太さ）とする。
Note on O4: 数値が出力されない場合、電線の 許容電流値が保護用遮断器のAT値より低く、 保護協調が取れていないことを示す
Note on N4: 内線規程1340-1に沿って、 7捨8入とする。
Note on I47: 電線管に通線する電線の断面積は、電線管断面積の 32％以下が原則である。 ただし電線管の屈曲が少なく、容易に電線を引き替える事が できる場合に限り、48％まで緩和することも可能。 なお、アウトレットボックスに収容する電線芯線数の合計は 16本以下とし、16本を超える場合は適切なプルボックスへ 変更する等、位置ボックスの電線収容数を考慮すること。 （詳細は、建築設備設計基準を参照のこと）
Note on E47: 金属線ぴに通線する電線の断面積は、金属線ぴ断面積の20％以下が原則である。 ただし通信用の電線を通線する場合に限り、50％まで緩和することも可能。 なお本計算書では、MM1-A型およびB型について掲載していないが、 A型およびB型に通線する絶縁電線の本数は最大10本までである。