## 短絡電流計算書（XA地点）
短絡電流計算書（1／2） |  |  |  |  | 建物名称 | [14 empty] | 平成 年 月 日
|  |  | 周波数［Hz］： | [31 empty] | Tr容量による選定 | RT | [10 empty] | 一覧
変圧器 名称 | 想定短絡点 | 変圧器1次側電圧 | 定格遮断電流 | 受電点遮断容量 | 変圧器 |  |  | 基準容量 | 基準電圧 | 電源インピーダンス | 変圧器インピーダンス |  |  |  | 電動機インピーダンス | 電源総合インピーダンス |  | 全インピーダンス | 短絡電流 | 幹線保護用遮断器定格遮断容量 | [5 empty] | RT | [8 empty] | 50Hz | [5 empty] | 60Hz | [5 empty] | RT | 50Hz | [5 empty] | 60Hz
[5 empty] | 電気方式 | 種別 | 定格容量 |  |  |  | ％ZT |  | 基準容量換算 ％ZT |  |  | ％ＺＳ |  |  | IS2、IS3 | [9 empty] | 50Hz |  |  | 60Hz |  |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット |  |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット
|  | ［kV］ | ［kA］ | PR［kVA］ |  |  | PT［kVA］ | PB［kVA］ | VB［V］ | ％ZL(=％XL) | ％RT | ％XT | ％RT | ％XT | ％ZM(=％XM) | ％RＳ | ％XＳ | ％Ｚ | ［kA］ | ［kA］ | 系統番号 | 短絡点 | 電圧 | 遮断電流 | 遮断容量 | RT選定 | 50Hz | 60Hz | 三相3線 | 単相3線 | スコット | 三相3線 | 単相3線 | スコット | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド
[20 empty] | 0 | No.1 | X1A | 6.6 | 8 | [22 empty] | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0.68 |  |  |  |  | 2.14 | 0.68
[21 empty] | No.2 | X3A |  | 12.5 | [22 empty] | 20 | 1.62 | 0.69 | 1.22 | 0.93 | 2.1 | 1.36 | 1.48 | 0.69 | 1.17 | 0.91 | 1.89 | 1.36
[20 empty] | 0 | No.3 | X1B |  | 20 | [22 empty] | 30 | 1.46 | 1 | 1.19 | 0.58 | 1.6 | 1.01 | 1.37 | 0.98 | 1.13 | 0.58 | 1.65 | 1.01
[21 empty] | No.4 | X3B |  | 25 | [22 empty] | 50 | 1.4 | 1.63 | 1.29 | 1.01 | 1.7 | 0.91 | 1.33 | 1.59 | 1.29 | 1 | 1.68 | 0.84
[20 empty] | 0 | No.5 |  |  | 31.5 | [22 empty] | 75 | 1.1 | 0.79 | 1 | 1.08 | 1.5 | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 0.96 | 1.05 | 1.39 | 0.79
[21 empty] | No.6 |  |  | 40 | [22 empty] | 100 | 0.96 | 1.26 | 1 | 1.04 | 1.2 | 0.81 | 0.91 | 1.23 | 0.97 | 1.03 | 1.15 | 0.74
[20 empty] | 0 | No.7 | [25 empty] | 150 | 0.86 | 1.12 | 0.93 | 0.94 | 1.4 | 0.74 | 0.92 | 1.09 | 0.98 | 0.93 | 1.07 | 0.74
[21 empty] | No.8 | [25 empty] | 200 | 0.82 | 0.97 | 0.82 | 0.71 | 1.4 | 0.49 | 0.84 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 1.41 | 0.49
[20 empty] | 0 | No.9 | [25 empty] | 300 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.69 |  |  | 0.73 | 0.71 | 0.79 | 0.71
[21 empty] | No.10 | [25 empty] | 500 | 0.65 | 0.72 | 0.64 | 0.75 |  |  | 0.66 | 0.72 | 0.63 | 0.79
[20 empty] | 0 | No.11
No.12
[20 empty] | 0 | No.13
No.14
[20 empty] | 0 | No.15
No.16
[20 empty] | 0 | No.17
No.18
[20 empty] | 0 | No.19
No.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| この計算書では、国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課 監修「建築設備設計基準 平成27年版」の「第2編 第5章 第2節 電路の保護」に基づき、定格遮断容量を算出する。 | [33 empty] | Tr容量による選定 | XT | [10 empty] | 一覧
| 想定短絡点は、フィーダー用遮断器の負荷側端子（設計基準におけるX1A、X3A地点、計算書作成の手引におけるSA地点）とする。 | [24 empty] | XT | [8 empty] | 50Hz | [5 empty] | 60Hz | [5 empty] | XT | 50Hz | [5 empty] | 60Hz
[29 empty] | 50Hz |  |  | 60Hz |  |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット |  |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット |  | 三相3線 |  | 単相3線 |  | スコット
[26 empty] | RT選定 | 50Hz | 60Hz | 三相3線 | 単相3線 | スコット | 三相3線 | 単相3線 | スコット | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド | 油入 | モールド
[47 empty] | 10 |  |  |  |  | 0.9 | 0.36 |  |  |  |  | 1.39 | 0.36
[47 empty] | 20 | 0.84 | 1.2 | 1.17 | 2.17 | 0.8 | 0.7 | 0.93 | 1.32 | 1.34 | 2.41 | 1.77 | 0.8
[47 empty] | 30 | 1.23 | 1.75 | 1.45 | 2.5 | 0.8 | 0.74 | 1.37 | 2.02 | 1.62 | 3 | 1.89 | 0.9
[47 empty] | 50 | 1.53 | 2.85 | 1.22 | 2.57 | 1.2 | 0.98 | 1.7 | 3.26 | 1.46 | 2.92 | 3.08 | 1.14
[47 empty] | 75 | 1.69 | 3.3 | 1.35 | 2.3 | 1.6 | 1.42 | 1.93 | 3.71 | 1.54 | 2.55 | 2.34 | 1.6
[47 empty] | 100 | 1.94 | 2.7 | 1.97 | 2.56 | 0.9 | 1.57 | 2.21 | 3.08 | 2.25 | 3.02 | 3.47 | 1.74
[47 empty] | 150 | 2.15 | 2.6 | 2.14 | 3.07 | 1.5 | 2.76 | 2.27 | 2.96 | 2.5 | 3.4 | 4.26 | 3.31
[47 empty] | 200 | 2.35 | 2.82 | 2.55 | 3.83 | 1.8 | 2.42 | 2.77 | 3.16 | 2.99 | 4.38 | 4.21 | 2.9
[47 empty] | 300 | 2.8 | 4.05 | 2.74 | 3.91 |  |  | 3.11 | 4.49 | 3.28 | 4.52
[47 empty] | 500 | 3.18 | 4.1 | 2.99 | 5.02 |  |  | 3.82 | 4.71 | 3.47 | 5.73
Note on D4: 変圧器1次側主遮断器の定格遮断容量は 管轄の電力会社と協議して決定する。 遮断容量の定格値はリストより選択するが、 通常は12.5kAとする。
Note on A4: バンクNo.をリストより選択
Note on B4: 想定短絡点をリストより選択。 通常はX1A、X3A地点とする。
Note on C4: 電圧をリストより選択
Note on F5: 電気方式をリストより選択
Note on G5: 変圧器の種類をリストより選択
Note on H5: 変圧器の定格容量を リストより選択。
Note on L4: 本計算書にて掲載している変圧器インピーダンスは、 JIS C 4304:2013（トップランナー）に定める変圧器で 2次側定格電圧を三相3線210V、単相3線210-105Vの 場合の数値の為、スーパー高効率型変圧器を使用する、 または2次側定格電圧が異なる場合は、数値の見直しが 必要である。 なお、巻線温度は20度とする。
Note on L5: 変圧器容量を入力しても 数値が空欄の場合は、 手動で数値を入力する。 （本計算書では、代表的な 機種の数値のみ掲載）
Note on E3: 周波数をリストより選択
Note on N6: 計算式： 基準容量/(定格容量×変圧器インピーダンスRT)
Note on O6: 計算式： 基準容量/(定格容量×変圧器リアクタンスXT)
Note on P6: 計算式(三相の場合のみ)： 電動機インピーダンス×基準容量/定格容量
Note on K6: 計算式： 基準容量/受電点遮断容量×100
Note on S6: 計算式(単相の場合)： 電源インピーダンスZL+変圧器リアクタンスXT 計算式(三相の場合)： (電源インピーダンスZL+変圧器リアクタンスXT)×電動機インピーダンスZM/ 電源インピーダンスZL+変圧器リアクタンスXT+電動機インピーダンスZM
Note on Q5: 計算式： √{(インピーダンス^2)+(リアクタンス^2)}
Note on V6: 計算式(単相の場合)： (基準容量×100)/(基準電圧×全インピーダンスZS) 計算式(三相の場合)： (基準容量×100)/(√3×基準電圧×全インピーダンスZS)

## 短絡電流計算書（XB地点）
短絡電流計算書（2／2） |  |  |  |  | 建物名称 | [12 empty] | 平成 年 月 日
|  |  | 周波数［Hz］： | 0
遮断器設置位置 | 想定短絡点 | 基準容量 | 基準電圧 | 電気方式 | 変圧器 名称 | 電源総合インピーダンス |  | 電線及びケーブル |  | 電線インピーダンス |  |  |  | 全インピーダンス |  | 短絡電流 | 合計 | 配線用遮断器 定格遮断容量
[6 empty] | ％ZS |  | 種別及び太さ[mm2] | こう長 | ZW |  | 基準容量換算 |  | ％Z |  | IS2、IS3 |  |  | 系統番号 | 短絡点 | 電圧 | 遮断電流 | 電源種別 | 基準容量 | 基準電圧 | 電気方式 | 変圧器 名称 | 電源総合インピーダンス |  |  |  |  | RW |  |  | XW
|  | PB［kVA］ | VB［V］ |  |  | ％RS | ％XS |  | ［m］ | RW[Ω/km] | XW[Ω/km] | ％RW | ％XW | ％R | ％X | ［kA］ | ［kA］ | ［kA］ | No.1 | X1A | 6.6 | 8 | 単相3線 |  |  |  |  | ％RＳ | ％XＳ | 遮断容量 | ケーブル | RW選定 | 50Hz | 60Hz | XW選定 | 50Hz | 60Hz
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.2 | X3A |  | 12.5 | 三相3線 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE1.6×3 |  | 8.92 | 8.92 |  | 0.117 | 0.141
[19 empty] | No.3 | X1B |  | 20 | [8 empty] | EM-IE2.0×3 |  | 5.65 | 5.65 |  | 0.111 | 0.133
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.4 | X3B |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE5.5×3 |  | 3.33 | 3.33 |  | 0.106 | 0.127
[19 empty] | No.5 |  |  | 31.5 | [8 empty] | EM-IE8×3 |  | 2.31 | 2.31 |  | 0.102 | 0.122
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.6 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE14×3 |  | 1.31 | 1.31 |  | 0.0957 | 0.115
[19 empty] | No.7 | [11 empty] | EM-IE22×3 |  | 0.832 | 0.832 |  | 0.0949 | 0.114
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.8 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE38×3 |  | 0.481 | 0.481 |  | 0.0906 | 0.109
[19 empty] | No.9 | [11 empty] | EM-IE60×3 |  | 0.305 | 0.305 |  | 0.0903 | 0.108
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.10 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE100×3 |  | 0.183 | 0.183 |  | 0.0906 | 0.109
[19 empty] | No.11 | [11 empty] | EM-IE150×3 |  | 0.122 | 0.122 |  | 0.0877 | 0.105
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.12 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE200×3 |  | 0.0915 | 0.0915 |  | 0.089 | 0.107
[19 empty] | No.13 | [11 empty] | EM-IE250×3 |  | 0.0739 | 0.0739 |  | 0.0874 | 0.105
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.14 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-IE325×3 |  | 0.0568 | 0.0568 |  | 0.0859 | 0.103
[19 empty] | No.15 | [11 empty] | EM-EEF1.6-2C |  | 8.92 | 8.92 |  | 0.103 | 0.123
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.16 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-EEF1.6-3C |  | 8.92 | 8.92 |  | 0.117 | 0.141
[19 empty] | No.17 | [11 empty] | EM-EEF2.0-2C |  | 5.65 | 5.65 |  | 0.0962 | 0.115
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.18 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-EEF2.0-3C |  | 5.65 | 5.65 |  | 0.111 | 0.133
[19 empty] | No.19 | [11 empty] | EM-FP-C1.6-2C |  | 8.92 | 8.92 |  | 0.123 | 0.147
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | No.20 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-FP-C1.6-3C |  | 8.92 | 8.92 |  | 0.137 | 0.165
[31 empty] | EM-FP-C2.0-2C |  | 5.65 | 5.65 |  | 0.106 | 0.127
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-FP-C2.0-3C |  | 5.65 | 5.65 |  | 0.12 | 0.144
[31 empty] | EM-CE2-3C |  | 9.42 | 9.42 |  | 0.0992 | 0.119
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CE3.5-3C |  | 5.3 | 5.3 |  | 0.0914 | 0.11
[31 empty] | EM-CE5.5-3C |  | 3.4 | 3.4 |  | 0.0914 | 0.11
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CE8-3C |  | 2.36 | 2.36 |  | 0.087 | 0.104
[31 empty] | EM-CE14-3C |  | 1.34 | 1.34 |  | 0.0828 | 0.0994
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CE22-3C |  | 0.849 | 0.849 |  | 0.082 | 0.0984
[31 empty] | EM-CE38-3C |  | 0.491 | 0.491 |  | 0.0771 | 0.0925
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CE60-3C |  | 0.311 | 0.311 |  | 0.0768 | 0.0922
[31 empty] | EM-CE100-3C |  | 0.187 | 0.187 |  | 0.0773 | 0.0928
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CE150-3C |  | 0.124 | 0.124 |  | 0.0744 | 0.0893
[31 empty] | EM-CE200-3C |  | 0.0933 | 0.0933 |  | 0.0755 | 0.0906
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CE250-3C |  | 0.0754 | 0.0754 |  | 0.0739 | 0.0887
[31 empty] | EM-CE325-3C |  | 0.0579 | 0.0579 |  | 0.0723 | 0.0867
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CET14 |  | 1.34 | 1.34 |  | 0.107 | 0.128
[31 empty] | EM-CET22 |  | 0.849 | 0.849 |  | 0.103 | 0.123
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CET38 |  | 0.491 | 0.491 |  | 0.0955 | 0.115
[31 empty] | EM-CET60 |  | 0.311 | 0.311 |  | 0.0913 | 0.11
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | EM-CET100 |  | 0.187 | 0.187 |  | 0.0881 | 0.106
[31 empty] | EM-CET150 |  | 0.124 | 0.124 |  | 0.0846 | 0.102
| この計算書では、国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課 監修「建築設備設計基準 平成27年版」の「第2編 第5章 第2節 電路の保護」に基づき、定格遮断容量を算出する。 | [29 empty] | EM-CET200 |  | 0.0933 | 0.0933 |  | 0.0859 | 0.103
| 本計算書の想定短絡点は、分電盤用主遮断器の負荷側端子（設計基準におけるX1B、X3B地点、計算書作成の手引におけるS1地点）とする。 | [29 empty] | EM-CET250 |  | 0.0754 | 0.0754 |  | 0.0836 | 0.1
[31 empty] | EM-CET325 |  | 0.0579 | 0.0579 |  | 0.0816 | 0.098
[31 empty] | EM-FP-C2-3C |  | 9.42 | 9.42 |  | 0.133 | 0.159
[31 empty] | EM-FP-C3.5-3C |  | 5.3 | 5.3 |  | 0.119 | 0.142
[31 empty] | EM-FP-C5.5-3C |  | 3.4 | 3.4 |  | 0.116 | 0.14
[31 empty] | EM-FP-C8-3C |  | 2.36 | 2.36 |  | 0.0974 | 0.117
[31 empty] | EM-FP-C14-3C |  | 1.34 | 1.34 |  | 0.127 | 0.152
[31 empty] | EM-FP-C22-3C |  | 0.849 | 0.849 |  | 0.121 | 0.146
[31 empty] | EM-FP-C38-3C |  | 0.491 | 0.491 |  | 0.112 | 0.135
[31 empty] | EM-FP-C60-3C |  | 0.311 | 0.311 |  | 0.108 | 0.13
[31 empty] | EM-FP-C100-3C |  | 0.187 | 0.187 |  | 0.105 | 0.126
[31 empty] | EM-FP-C150-3C |  | 0.124 | 0.124 |  | 0.101 | 0.122
[31 empty] | EM-FP-C200-3C |  | 0.0933 | 0.0933 |  | 0.101 | 0.121
[31 empty] | EM-FP-C250-3C |  | 0.0754 | 0.0754 |  | 0.0991 | 0.119
[31 empty] | EM-FP-C325-3C |  | 0.0579 | 0.0579 |  | 0.0968 | 0.116
[31 empty] | EM-FPT14 |  | 1.34 | 1.34 |  | 0.112 | 0.135
[31 empty] | EM-FPT22 |  | 0.849 | 0.849 |  | 0.113 | 0.129
[31 empty] | EM-FPT38 |  | 0.491 | 0.491 |  | 0.108 | 0.119
[31 empty] | EM-FPT60 |  | 0.311 | 0.311 |  | 0.0988 | 0.114
[31 empty] | EM-FPT100 |  | 0.187 | 0.187 |  | 0.0953 | 0.11
[31 empty] | EM-FPT150 |  | 0.124 | 0.124 |  | 0.092 | 0.105
[31 empty] | EM-FPT200 |  | 0.0933 | 0.0933 |  | 0.0876 | 0.105
[31 empty] | EM-FPT250 |  | 0.0754 | 0.0754 |  | 0.0873 | 0.102
[31 empty] | EM-FPT325 |  | 0.0579 | 0.0579 |  | 0.0853 | 0.0996
Note on A4: 幹線番号を手動入力。
Note on B4: 短絡点をリストより選択
Note on F4: 幹線が繋がっている変圧器の バンクNo.をリストより選択
Note on I6: ケーブルの種類を リストより選択
Note on J6: ケーブルの距離を 手動入力
Note on M7: 計算式(単相の場合)： (電線インピーダンスRW×基準容量/基準電圧^2)×2×ケーブルこう長×100 計算式(三相の場合)： (電線インピーダンスRW×基準容量/基準電圧^2)×ケーブルこう長×100
Note on N7: 計算式(単相の場合)： (電線リアクタンスXW×基準容量/基準電圧^2)×2×ケーブルこう長×100 計算式(三相の場合)： (電線リアクタンスXW×基準容量/基準電圧^2)×ケーブルこう長×100
Note on O6: 計算式： √{(インピーダンス^2)+(リアクタンス^2)}
Note on O7: 計算式： 電源総合インピーダンスRS+電線インピーダンスRW
Note on P7: 計算式： 電源総合リアクタンスXS+電線リアクタンスXW
Note on Q6: 計算式(単相の場合)： (基準容量×100)/(基準電圧×全インピーダンスZS) 計算式(三相の場合)： (基準容量×100)/(√3×基準電圧×全インピーダンスZS)