## 短絡電流（単相Tr）
短絡電流計算書（単相３線）
変圧器名称 |  | 電気方式 | 周波数 | 変圧器種別 |  | 変圧器定格容量 |  | 基準電圧 |  | 基準容量
|  |  | [Hz] |  |  | PT[kVA] |  | VB[V] |  | PB[kVA]
受 変 電 設 備
電源％インピーダンス | [5 empty] | 変圧器％インピーダンス |  |  |  | 電源総合％インピーダンス |  |  | 短絡点X１A
主遮断器定格遮断電流 | 変圧器 1次側電圧 | 受電点 遮断容量 | ％ZL |  |  | 基準容量換算前 ％ZT* |  | ％ZT |  |  |  | ％ZS | 単（三）相 短絡電流 | 幹線保護用遮断器定格遮断容量
IL | E | PL |  |  |  | ％RT* | ％XT* | ％RT | ％XT | ％RS | ％XS |  | IS１A
[kA] | [V] | [kVA] | (=％XL) | [9 empty] | [kA] | [kA]
電 路
遮断器 設置位置 |  | 電線％インピーダンス | [7 empty] | 全％インピーダンス |  |  | 短絡点X１B
|  | 電 線 |  |  |  | ZW |  | ％ZW |  |  |  | ％Z | 単（三）相 短絡電流 | 配線保護用遮断器定格遮断容量
|  | 種別 太さ |  |  | こう長 | RW | XW | ％RW | ％XW | ％R | ％X |  | IS１B
|  | [mm2] |  |  | [m] | [Ω/km] | [Ω/km] | [5 empty] | [kA] | [kA]
Note on A5: 手動入力
Note on A11: 茶本 P.113より、電気事業者に確認して 変圧器一次側の短絡電流より求める事が原則。 ただし、不明な場合は主遮断器の定格遮断電流から求める。 定格遮断電流はリストより選択するが、通常は12.5kAを選択。
Note on A17: 盤名称または分岐点を 手動入力
Note on B11: 自動表示される電圧以外の 電圧の場合は、手動入力すること。
Note on C5: 自動表示される電気方式以外の 電気方式の場合は、手動入力すること。
Note on C11: 計算式： √3×遮断電流×電圧
Note on C17: リストより選択
Note on D5: リストより選択
Note on D11: 計算式： 基準容量/受電点遮断容量×100
Note on E5: リストより選択
Note on F17: 手動入力
Note on G5: リストより選択
Note on G8: 電気方式や基準電圧を手動入力した場合、 またはJIS C 4304、JIS C 4306以外の 変圧器の場合は、手動入力
Note on I5: 自動表示される電圧以外の 電圧の場合は、手動入力すること。
Note on I11: 計算式： 基準容量/変圧器定格容量×変圧器パーセント抵抗
Note on I14: 連接幹線の場合は、 この欄へ合計値を入力
Note on J11: 計算式： 基準容量/変圧器定格容量×変圧器パーセントリアクタンス
Note on L11: 計算式： 変圧器パーセントリアクタンス×(基準容量/受電点遮断容量×10)
Note on M11: 計算式： √電源総合パーセント抵抗^2＋電源総合パーセントリアクタンス^2
Note on N11: 計算式： 基準容量×100/基準電圧×電源総合インピーダンス

## 短絡電流（スコットTr）
短絡電流計算書（単相３線）
変圧器名称 |  | 電気方式 | 周波数 | 変圧器種別 |  | 変圧器定格容量 |  | 基準電圧 |  | 基準容量
|  |  | [Hz] |  |  | PT[kVA] |  | VB[V] |  | PB[kVA]
受 変 電 設 備
電源％インピーダンス | [5 empty] | 変圧器％インピーダンス |  |  |  | 電源総合％インピーダンス |  |  | 短絡点X１A
主遮断器定格遮断電流 | 変圧器 1次側電圧 | 受電点 遮断容量 | ％ZL |  |  | 基準容量換算前 ％ZT* |  | ％ZT |  |  |  | ％ZS | 単（三）相 短絡電流 | 幹線保護用遮断器定格遮断容量
IL | E | PL |  |  |  | ％RT* | ％XT* | ％RT | ％XT | ％RS | ％XS |  | IS１A
[kA] | [V] | [kVA] | (=％XL) | [9 empty] | [kA] | [kA]
電 路
遮断器 設置位置 |  | 電線％インピーダンス | [7 empty] | 全％インピーダンス |  |  | 短絡点X１B
|  | 電 線 |  |  |  | ZW |  | ％ZW |  |  |  | ％Z | 単（三）相 短絡電流 | 配線保護用遮断器定格遮断容量
|  | 種別 太さ |  |  | こう長 | RW | XW | ％RW | ％XW | ％R | ％X |  | IS１B
|  | [mm2] |  |  | [m] | [Ω/km] | [Ω/km] | [5 empty] | [kA] | [kA]
Note on A5: 手動入力
Note on A11: 茶本 P.113より、電気事業者に確認して 変圧器一次側の短絡電流より求める事が原則。 ただし、不明な場合は主遮断器の定格遮断電流から求める。 定格遮断電流はリストより選択するが、通常は12.5kAを選択。
Note on A17: 盤名称または分岐点を 手動入力
Note on B11: 自動表示される電圧以外の 電圧の場合は、手動入力すること。
Note on C5: 自動表示される電気方式以外の 電気方式の場合は、手動入力すること。
Note on C11: 計算式： √3×遮断電流×電圧
Note on C17: リストより選択
Note on D5: 単相変圧器の計算書へ入力
Note on D11: 計算式： 基準容量/受電点遮断容量×100
Note on E5: リストより選択
Note on F17: 手動入力
Note on G5: リストより選択
Note on G8: 電気方式や基準電圧を手動入力した場合、 またはJEC 2200以外の変圧器の場合は、 手動入力
Note on I5: 自動表示される電圧以外の 電圧の場合は、手動入力すること。
Note on I11: 計算式： 基準容量/変圧器定格容量×変圧器パーセント抵抗
Note on I14: 連接幹線の場合は、 この欄へ合計値を入力
Note on J11: 計算式： 基準容量/変圧器定格容量×変圧器パーセントリアクタンス
Note on L11: 計算式： 変圧器パーセントリアクタンス×(基準容量/受電点遮断容量×10)
Note on M11: 計算式： √電源総合パーセント抵抗^2＋電源総合パーセントリアクタンス^2
Note on N11: 計算式： 基準容量×100/基準電圧×電源総合インピーダンス

## 短絡電流 (三相Tr)
短絡電流計算書（三相３線）
変圧器名称 |  | 電気方式 | 周波数 | 変圧器種別 |  | 変圧器定格容量 |  | 基準電圧 |  | 基準容量
|  |  | [Hz] |  |  | PT[kVA] |  | VB[V] |  | PB[kVA]
受 変 電 設 備
電源％インピーダンス |  |  |  | 電動機 ％インピーダンス |  | 変圧器％インピーダンス |  |  |  | 電源総合％インピーダンス |  |  | 短絡点X３A
主遮断器定格遮断電流 | 変圧器 1次側電圧 | 受電点 遮断容量 | ％ZL | 基準容量 換算前 | ％ZM (=％XM) | 基準容量換算前 ％ZT* |  | ％ZT |  |  |  | ％ZS | 単（三）相 短絡電流 | 幹線保護用遮断器定格遮断容量
IL | E | PL |  | ％ZM* |  | ％RT* | ％XT* | ％RT | ％XT | ％RS | ％XS |  | IS３A
[kA] | [V] | [kVA] | (=％XL) | (=％XM*) | [8 empty] | [kA] | [kA]
電 路
遮断器 設置位置 |  | 電線％インピーダンス | [7 empty] | 全％インピーダンス |  |  | 短絡点X３B
|  | 電 線 |  |  |  | ZW |  | ％ZW |  |  |  | ％Z | 単（三）相 短絡電流 | 配線保護用遮断器定格遮断容量
|  | 種別 太さ |  |  | こう長 | RW | XW | ％RW | ％XW | ％R | ％X |  | IS３B
|  | [mm2] |  |  | [m] | [Ω/km] | [Ω/km] | [5 empty] | [kA] | [kA]
Note on A5: 手動入力
Note on A11: 茶本 P.113より、電気事業者に確認して 変圧器一次側の短絡電流より求める事が原則。 ただし、不明な場合は主遮断器の定格遮断電流から求める。 定格遮断電流はリストより選択するが、通常は12.5kAを選択。
Note on A17: 盤名称または分岐点を 手動入力
Note on B11: 自動表示される電圧以外の 電圧の場合は、手動入力すること。
Note on C5: 自動表示される電気方式以外の 電気方式の場合は、手動入力すること。
Note on C11: 計算式： √3×遮断電流×電圧
Note on C17: リストより選択
Note on D5: 単相変圧器の計算書へ入力
Note on D11: 計算式： 基準容量/受電点遮断容量×100
Note on E5: リストより選択
Note on F17: 手動入力
Note on G5: リストより選択
Note on G8: 電気方式や基準電圧を手動入力した場合、 またはJIS C 4304、JIS C 4306以外の 変圧器の場合は、手動入力
Note on I5: 自動表示される電圧以外の 電圧の場合は、手動入力すること。
Note on I11: 計算式： 基準容量/変圧器定格容量×変圧器パーセント抵抗
Note on I14: 連接幹線の場合は、 この欄へ合計値を入力
Note on J11: 計算式： 基準容量/変圧器定格容量×変圧器パーセントリアクタンス
Note on L11: 計算式： (電源パーセントインピーダンス＋変圧器パーセントリアクタンス)×電動機パーセントインピーダンス /電源パーセントインピーダンス＋変圧器パーセントリアクタンス＋電動機パーセントインピーダンス
Note on M11: 計算式： √電源総合パーセント抵抗^2＋電源総合パーセントリアクタンス^2
Note on N11: 計算式： 基準容量×100/√3×基準電圧×電源総合インピーダンス

## 単相Tr選定
単相変圧器の選定
周波数選定 | 周波数
変圧器容量 | 種別 | [11 empty] | 種別
（単相） | 油入 | [11 empty] | モールド
| 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数
|  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60
|  | %RT | %RT |  | %XT | %XT |  | %ZT | %ZT |  | 短絡電流[kA] | 短絡電流[kA] |  | %RT | %RT |  | %XT | %XT |  | %ZT | %ZT |  | 短絡電流[kA] | 短絡電流[kA]
20 |  | 1.2 | 1.33 |  | 1.25 | 1.26 |  | 1.73 | 1.83 |  | 5.5 | 5.2 |  | 1.19 | 1.19 |  | 2.93 | 3.52 |  | 3.16 | 3.72 |  | 3.01 | 2.56
30 |  | 1.19 | 1.12 |  | 1.45 | 1.62 |  | 1.88 | 1.97 |  | 7.62 | 7.25 |  | 0.58 | 0.58 |  | 2.5 | 3 |  | 2.57 | 3.05 |  | 5.57 | 4.68
50 |  | 1.07 | 1.07 |  | 1.22 | 1.46 |  | 1.62 | 1.81 |  | 14.73 | 13.18 |  | 0.93 | 0.91 |  | 3.03 | 3.56 |  | 3.17 | 3.68 |  | 7.52 | 6.47
75 |  | 0.99 | 0.95 |  | 1.35 | 1.54 |  | 1.67 | 1.81 |  | 21.33 | 19.74 |  | 0.87 | 0.87 |  | 3.14 | 3.7 |  | 3.26 | 3.8 |  | 10.96 | 9.4
100 |  | 1 | 0.96 |  | 1.97 | 2.25 |  | 2.21 | 2.45 |  | 21.55 | 19.47 |  | 0.97 | 0.95 |  | 3.16 | 3.71 |  | 3.3 | 3.83 |  | 14.42 | 12.43
150 |  | 0.85 | 0.81 |  | 2.28 | 2.61 |  | 2.43 | 2.73 |  | 29.35 | 26.14 |  | 0.5 | 0.75 |  | 3.8 | 4.41 |  | 3.83 | 4.47 |  | 18.63 | 15.97
200 |  | 0.79 | 0.8 |  | 2.78 | 3.32 |  | 2.89 | 3.42 |  | 32.95 | 27.89 |  | 0.7 | 0.68 |  | 3.88 | 4.47 |  | 3.94 | 4.52 |  | 24.15 | 21.06
300 |  | 0.63 | 0.64 |  | 2.75 | 3.3 |  | 2.82 | 3.36 |  | 50.6 | 42.49 |  | 0.58 | 0.65 |  | 4.06 | 4.74 |  | 4.1 | 4.78 |  | 34.83 | 29.86
500 |  | 0.52 | 0.63 |  | 3 | 3.47 |  | 3.05 | 3.53 |  | 78.09 | 67.51 |  | 0.62 | 0.64 |  | 4.38 | 5.25 |  | 4.42 | 5.29 |  | 53.82 | 45.02
種別選定 | 変圧器種別
変圧器容量 | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別
（単相） |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド
|  | %RT選定 | %RT選定 |  | %XT選定 | %XT選定 |  | %ZT選定 | %ZT選定 |  | 短絡電流[kA]選定 | 短絡電流[kA]選定
20
30
50
75
100
150
200
300
500

## スコットTr選定
単相変圧器の選定
周波数選定 | 周波数
変圧器容量 | 種別 | [11 empty] | 種別
（単相） | 油入 | [11 empty] | モールド
| 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数
|  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60
|  | %RT | %RT |  | %XT | %XT |  | %ZT | %ZT |  | 短絡電流[kA] | 短絡電流[kA] |  | %RT | %RT |  | %XT | %XT |  | %ZT | %ZT |  | 短絡電流[kA] | 短絡電流[kA]
20 |  | 1.44 | 1.54 |  | 0.97 | 0.96 |  | 1.74 | 1.81 |  | 1.37 | 1.31 |  | 1.23 | 1.15 |  | 1.4 | 1.79 |  | 1.86 | 2.13 |  | 1.28 | 1.12
30 |  | 1.36 | 1.37 |  | 0.92 | 0.99 |  | 1.64 | 1.69 |  | 2.9 | 2.82 |  | 1.77 | 1.48 |  | 2.33 | 2.32 |  | 2.93 | 2.75 |  | 1.63 | 1.73
50 |  | 1.14 | 1.15 |  | 0.8 | 1.01 |  | 1.39 | 1.53 |  | 5.13 | 4.67 |  | 1.39 | 1.28 |  | 1.47 | 1.85 |  | 2.02 | 2.25 |  | 3.53 | 3.18
75 |  | 1.14 | 1.13 |  | 1.28 | 1.58 |  | 1.71 | 1.94 |  | 6.95 | 6.13 |  | 1.83 | 1.08 |  | 2.43 | 2.8 |  | 3.05 | 3 |  | 3.91 | 3.97
100 |  | 1.14 | 1.04 |  | 1.31 | 1.46 |  | 1.74 | 1.79 |  | 10.28 | 9.96 |  | 0.88 | 1.41 |  | 2.06 | 1.81 |  | 2.24 | 2.3 |  | 7.97 | 7.77
150 |  | 1.07 | 1.09 |  | 1.48 | 1.52 |  | 1.83 | 1.87 |  | 13.04 | 12.73 |  | 1.39 | 1.34 |  | 1.81 | 2.12 |  | 2.29 | 2.51 |  | 10.41 | 9.5
200 |  | 1.31 | 1.38 |  | 2.54 | 2.9 |  | 2.86 | 3.21 |  | 12.5 | 11.12 |  | 0.69 | 0.66 |  | 2.55 | 3.29 |  | 2.64 | 3.36 |  | 13.52 | 10.64
300 |  | 1.14 | 1.05 |  | 2.92 | 4.15 |  | 3.13 | 4.28 |  | 15.19 | 11.12 |  | 1.05 | 0.98 |  | 3.08 | 3.47 |  | 3.26 | 3.61 |  | 14.62 | 13.2
500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
種別選定 | 変圧器種別
変圧器容量 | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別
（単相） |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド
|  | %RT選定 | %RT選定 |  | %XT選定 | %XT選定 |  | %ZT選定 | %ZT選定 |  | 短絡電流[kA]選定 | 短絡電流[kA]選定
20
30
50
75
100
150
200
300
500

## 三相Tr選定
三相変圧器の選定
周波数選定 | 周波数
変圧器容量 | 種別 | [11 empty] | 種別
（三相） | 油入 | [11 empty] | モールド
| 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数 |  | 選定 | 周波数
|  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60 |  | 50 | 60
|  | %RT | %RT |  | %XT | %XT |  | %ZT | %ZT |  | 短絡電流[kA] | 短絡電流[kA] |  | %RT | %RT |  | %XT | %XT |  | %ZT | %ZT |  | 短絡電流[kA] | 短絡電流[kA]
20 |  | 1.59 | 1.48 |  | 0.86 | 0.93 |  | 1.81 | 1.75 |  | 3.04 | 3.15 |  | 0.63 | 0.59 |  | 1.34 | 1.51 |  | 1.48 | 1.62 |  | 3.71 | 3.39
30 |  | 1.51 | 1.37 |  | 1.1 | 1.37 |  | 1.87 | 1.94 |  | 4.4 | 4.26 |  | 0.94 | 0.89 |  | 2.01 | 2.27 |  | 2.21 | 2.43 |  | 3.72 | 3.39
50 |  | 1.39 | 1.39 |  | 1.27 | 1.52 |  | 1.89 | 2.07 |  | 7.29 | 6.66 |  | 1.57 | 1.47 |  | 3.33 | 3.77 |  | 3.68 | 4.05 |  | 3.73 | 3.39
75 |  | 1.23 | 1.24 |  | 1.47 | 1.76 |  | 1.92 | 2.15 |  | 10.77 | 9.59 |  | 1.26 | 1.2 |  | 3.25 | 3.7 |  | 3.49 | 3.89 |  | 5.91 | 5.3
100 |  | 0.95 | 0.9 |  | 1.94 | 2.21 |  | 2.16 | 2.39 |  | 12.73 | 11.52 |  | 1.08 | 1.06 |  | 3.68 | 4.22 |  | 3.84 | 4.35 |  | 7.17 | 6.32
150 |  | 0.94 | 0.98 |  | 2.08 | 2.43 |  | 2.28 | 2.62 |  | 18.07 | 15.74 |  | 0.9 | 0.84 |  | 3.49 | 3.84 |  | 3.61 | 3.93 |  | 11.44 | 10.5
200 |  | 0.82 | 0.82 |  | 2.35 | 2.8 |  | 2.49 | 2.92 |  | 22.09 | 18.85 |  | 0.92 | 0.81 |  | 3.97 | 4.63 |  | 4.08 | 4.7 |  | 13.49 | 11.71
300 |  | 0.69 | 0.69 |  | 2.49 | 3 |  | 2.58 | 3.08 |  | 31.92 | 26.79 |  | 0.74 | 0.7 |  | 4.08 | 4.54 |  | 4.15 | 4.59 |  | 19.89 | 17.96
500 |  | 0.52 | 0.58 |  | 3.18 | 3.8 |  | 3.23 | 3.84 |  | 42.61 | 35.76 |  | 0.65 | 0.69 |  | 4.56 | 5.47 |  | 4.61 | 5.51 |  | 29.85 | 24.93
750 |  | 0.77 | 0.63 |  | 3.66 | 3.55 |  | 3.74 | 3.61 |  | 55.13 | 57.19 |  | 0.61 | 0.64 |  | 4.79 | 5.75 |  | 4.83 | 5.79 |  | 42.7 | 35.64
種別選定 | 変圧器種別
変圧器容量 | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別 |  | 最終選定 | 種別
（三相） |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド |  | 油入 | モールド
|  | %RT選定 | %RT選定 |  | %XT選定 | %XT選定 |  | %ZT選定 | %ZT選定 |  | 短絡電流[kA]選定 | 短絡電流[kA]選定
20
30
50
75
100
150
200
300
500
750

## 単相Tr容量、インピーダンス
表2-14(a),(b) 単相変圧器のパーセント抵抗、パーセントリアクタンス、短絡電流
変圧器容量 | 種別
（単相） | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド
| 周波数 | [7 empty] | 周波数
| 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60
| %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA]
20 | 1.2 | 1.25 | 1.73 | 5.5 | 1.33 | 1.26 | 1.83 | 5.2 | 1.19 | 2.93 | 3.16 | 3.01 | 1.19 | 3.52 | 3.72 | 2.56
30 | 1.19 | 1.45 | 1.88 | 7.62 | 1.12 | 1.62 | 1.97 | 7.25 | 0.58 | 2.5 | 2.57 | 5.57 | 0.58 | 3 | 3.05 | 4.68
50 | 1.07 | 1.22 | 1.62 | 14.73 | 1.07 | 1.46 | 1.81 | 13.18 | 0.93 | 3.03 | 3.17 | 7.52 | 0.91 | 3.56 | 3.68 | 6.47
75 | 0.99 | 1.35 | 1.67 | 21.33 | 0.95 | 1.54 | 1.81 | 19.74 | 0.87 | 3.14 | 3.26 | 10.96 | 0.87 | 3.7 | 3.8 | 9.4
100 | 1 | 1.97 | 2.21 | 21.55 | 0.96 | 2.25 | 2.45 | 19.47 | 0.97 | 3.16 | 3.3 | 14.42 | 0.95 | 3.71 | 3.83 | 12.43
150 | 0.85 | 2.28 | 2.43 | 29.35 | 0.81 | 2.61 | 2.73 | 26.14 | 0.5 | 3.8 | 3.83 | 18.63 | 0.75 | 4.41 | 4.47 | 15.97
200 | 0.79 | 2.78 | 2.89 | 32.95 | 0.8 | 3.32 | 3.42 | 27.89 | 0.7 | 3.88 | 3.94 | 24.15 | 0.68 | 4.47 | 4.52 | 21.06
300 | 0.63 | 2.75 | 2.82 | 50.6 | 0.64 | 3.3 | 3.36 | 42.49 | 0.58 | 4.06 | 4.1 | 34.83 | 0.65 | 4.74 | 4.78 | 29.86
500 | 0.52 | 3 | 3.05 | 78.09 | 0.63 | 3.47 | 3.53 | 67.51 | 0.62 | 4.38 | 4.42 | 53.82 | 0.64 | 5.25 | 5.29 | 45.02

## スコットTr容量、インピーダンス
表2-14(c) スコット変圧器のパーセント抵抗、パーセントリアクタンス、短絡電流
変圧器容量 | 種別
（スコット） | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド
| 周波数 | [7 empty] | 周波数
| 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60
| %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA]
10 | 1.44 | 0.97 | 1.74 | 1.37 | 1.54 | 0.96 | 1.81 | 1.31 | 1.23 | 1.4 | 1.86 | 1.28 | 1.15 | 1.79 | 2.13 | 1.12
20 | 1.36 | 0.92 | 1.64 | 2.9 | 1.37 | 0.99 | 1.69 | 2.82 | 1.77 | 2.33 | 2.93 | 1.63 | 1.48 | 2.32 | 2.75 | 1.73
30 | 1.14 | 0.8 | 1.39 | 5.13 | 1.15 | 1.01 | 1.53 | 4.67 | 1.39 | 1.47 | 2.02 | 3.53 | 1.28 | 1.85 | 2.25 | 3.18
50 | 1.14 | 1.28 | 1.71 | 6.95 | 1.13 | 1.58 | 1.94 | 6.13 | 1.83 | 2.43 | 3.05 | 3.91 | 1.08 | 2.8 | 3 | 3.97
75 | 1.14 | 1.31 | 1.74 | 10.28 | 1.04 | 1.46 | 1.79 | 9.96 | 0.88 | 2.06 | 2.24 | 7.97 | 1.41 | 1.81 | 2.3 | 7.77
100 | 1.07 | 1.48 | 1.83 | 13.04 | 1.09 | 1.52 | 1.87 | 12.73 | 1.39 | 1.81 | 2.29 | 10.41 | 1.34 | 2.12 | 2.51 | 9.5
150 | 1.31 | 2.54 | 2.86 | 12.5 | 1.38 | 2.9 | 3.21 | 11.12 | 0.69 | 2.55 | 2.64 | 13.52 | 0.66 | 3.29 | 3.36 | 10.64
200 | 1.14 | 2.92 | 3.13 | 15.19 | 1.05 | 4.15 | 4.28 | 11.12 | 1.05 | 3.08 | 3.26 | 14.62 | 0.98 | 3.47 | 3.61 | 13.2

## 三相Tr容量、インピーダンス
表2-14(a),(b) 三相変圧器のパーセント抵抗、パーセントリアクタンス、短絡電流
変圧器容量 | 種別
（三相） | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | 油入 | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド | モールド
| 周波数 | [7 empty] | 周波数
| 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60
| %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA] | %RT | %XT | %ZT | 短絡電流[kA]
20 | 1.59 | 0.86 | 1.81 | 3.04 | 1.48 | 0.93 | 1.75 | 3.15 | 0.63 | 1.34 | 1.48 | 3.71 | 0.59 | 1.51 | 1.62 | 3.39
30 | 1.51 | 1.1 | 1.87 | 4.4 | 1.37 | 1.37 | 1.94 | 4.26 | 0.94 | 2.01 | 2.21 | 3.72 | 0.89 | 2.27 | 2.43 | 3.39
50 | 1.39 | 1.27 | 1.89 | 7.29 | 1.39 | 1.52 | 2.07 | 6.66 | 1.57 | 3.33 | 3.68 | 3.73 | 1.47 | 3.77 | 4.05 | 3.39
75 | 1.23 | 1.47 | 1.92 | 10.77 | 1.24 | 1.76 | 2.15 | 9.59 | 1.26 | 3.25 | 3.49 | 5.91 | 1.2 | 3.7 | 3.89 | 5.3
100 | 0.95 | 1.94 | 2.16 | 12.73 | 0.9 | 2.21 | 2.39 | 11.52 | 1.08 | 3.68 | 3.84 | 7.17 | 1.06 | 4.22 | 4.35 | 6.32
150 | 0.94 | 2.08 | 2.28 | 18.07 | 0.98 | 2.43 | 2.62 | 15.74 | 0.9 | 3.49 | 3.61 | 11.44 | 0.84 | 3.84 | 3.93 | 10.5
200 | 0.82 | 2.35 | 2.49 | 22.09 | 0.82 | 2.8 | 2.92 | 18.85 | 0.92 | 3.97 | 4.08 | 13.49 | 0.81 | 4.63 | 4.7 | 11.71
300 | 0.69 | 2.49 | 2.58 | 31.92 | 0.69 | 3 | 3.08 | 26.79 | 0.74 | 4.08 | 4.15 | 19.89 | 0.7 | 4.54 | 4.59 | 17.96
500 | 0.52 | 3.18 | 3.23 | 42.61 | 0.58 | 3.8 | 3.84 | 35.76 | 0.65 | 4.56 | 4.61 | 29.85 | 0.69 | 5.47 | 5.51 | 24.93
750 | 0.77 | 3.66 | 3.74 | 55.13 | 0.63 | 3.55 | 3.61 | 57.19 | 0.61 | 4.79 | 4.83 | 42.7 | 0.64 | 5.75 | 5.79 | 35.64

## 電線選定
電線の選定 | 周波数
電線の種類 | リアクタンスXw | 周波数(Hz)
| 選定 | 50 | 60
EM-IE1.6×3 |  | 0.117 | 0.141
EM-IE2.0×3 |  | 0.111 | 0.133
EM-IE2×3 |  | 0.114 | 0.136
EM-IE3.5×3 |  | 0.106 | 0.127
EM-IE5.5×3 |  | 0.106 | 0.127
EM-IE8×3 |  | 0.102 | 0.122
EM-IE14×3 |  | 0.0957 | 0.115
EM-IE22×3 |  | 0.0949 | 0.114
EM-IE38×3 |  | 0.0906 | 0.109
EM-IE60×3 |  | 0.0903 | 0.108
EM-IE100×3 |  | 0.0906 | 0.109
EM-IE150×3 |  | 0.0877 | 0.105
EM-IE200×3 |  | 0.089 | 0.107
EM-IE250×3 |  | 0.0874 | 0.105
EM-IE325×3 |  | 0.0859 | 0.103
EM-EEF1.6-2C |  | 0.103 | 0.123
EM-EEF2.0-2C |  | 0.0962 | 0.115
EM-EEF1.6-3C |  | 0.117 | 0.141
EM-EEF2.0-3C |  | 0.111 | 0.133
EM-CE2-2C |  | 0.0992 | 0.119
EM-CE3.5-2C |  | 0.0914 | 0.11
EM-CE5.5-2C |  | 0.0914 | 0.11
EM-CE8-2C |  | 0.087 | 0.104
EM-CE14-2C |  | 0.0828 | 0.0994
EM-CE22-2C |  | 0.082 | 0.0984
EM-CE38-2C |  | 0.0771 | 0.0925
EM-CE60-2C |  | 0.0768 | 0.0922
EM-CE100-2C |  | 0.0773 | 0.0928
EM-CE150-2C |  | 0.0744 | 0.0893
EM-CE200-2C |  | 0.0755 | 0.0906
EM-CE250-2C |  | 0.0739 | 0.0887
EM-CE325-2C |  | 0.0723 | 0.0867
EM-CE2-3C |  | 0.0992 | 0.119
EM-CE3.5-3C |  | 0.0914 | 0.11
EM-CE5.5-3C |  | 0.0914 | 0.11
EM-CE8-3C |  | 0.087 | 0.104
EM-CE14-3C |  | 0.0828 | 0.0994
EM-CE22-3C |  | 0.082 | 0.0984
EM-CE38-3C |  | 0.0771 | 0.0925
EM-CE60-3C |  | 0.0768 | 0.0922
EM-CE100-3C |  | 0.0773 | 0.0928
EM-CE150-3C |  | 0.0744 | 0.0893
EM-CE200-3C |  | 0.0755 | 0.0906
EM-CE250-3C |  | 0.0739 | 0.0887
EM-CE325-3C |  | 0.0723 | 0.0867
EM-CET14 |  | 0.107 | 0.128
EM-CET22 |  | 0.103 | 0.123
EM-CET38 |  | 0.0955 | 0.115
EM-CET60 |  | 0.0913 | 0.11
EM-CET100 |  | 0.0881 | 0.106
EM-CET150 |  | 0.0846 | 0.102
EM-CET200 |  | 0.0859 | 0.103
EM-CET250 |  | 0.0836 | 0.1
EM-CET325 |  | 0.0816 | 0.098
EM-FP-C1.6-2C |  | 0.123 | 0.147
EM-FP-C2.0-2C |  | 0.106 | 0.127
EM-FP-C2-2C |  | 0.118 | 0.142
EM-FP-C3.5-2C |  | 0.104 | 0.125
EM-FP-C5.5-2C |  | 0.102 | 0.122
EM-FP-C8-2C |  | 0.0974 | 0.117
EM-FP-C14-2C |  | 0.127 | 0.152
EM-FP-C22-2C |  | 0.121 | 0.146
EM-FP-C38-2C |  | 0.112 | 0.135
EM-FP-C60-2C |  | 0.108 | 0.13
EM-FP-C100-2C |  | 0.105 | 0.126
EM-FP-C150-2C |  | 0.101 | 0.122
EM-FP-C200-2C |  | 0.101 | 0.121
EM-FP-C250-2C |  | 0.0991 | 0.119
EM-FP-C325-2C |  | 0.0968 | 0.116
EM-FP-C1.6-3C |  | 0.137 | 0.165
EM-FP-C2.0-3C |  | 0.12 | 0.144
EM-FP-C2-3C |  | 0.133 | 0.159
EM-FP-C3.5-3C |  | 0.119 | 0.142
EM-FP-C5.5-3C |  | 0.116 | 0.14
EM-FP-C8-3C |  | 0.0974 | 0.117
EM-FP-C14-3C |  | 0.127 | 0.152
EM-FP-C22-3C |  | 0.121 | 0.146
EM-FP-C38-3C |  | 0.112 | 0.135
EM-FP-C60-3C |  | 0.108 | 0.13
EM-FP-C100-3C |  | 0.105 | 0.126
EM-FP-C150-3C |  | 0.101 | 0.122
EM-FP-C200-3C |  | 0.101 | 0.121
EM-FP-C250-3C |  | 0.0991 | 0.119
EM-FP-C325-3C |  | 0.0968 | 0.116
EM-FPT14 |  | 0.112 | 0.135
EM-FPT22 |  | 0.113 | 0.129
EM-FPT38 |  | 0.108 | 0.119
EM-FPT60 |  | 0.0988 | 0.114
EM-FPT100 |  | 0.0953 | 0.11
EM-FPT150 |  | 0.092 | 0.105
EM-FPT200 |  | 0.0876 | 0.105
EM-FPT250 |  | 0.0873 | 0.102
EM-FPT325 |  | 0.0853 | 0.0996

## 電線
電線のインピーダンス 表2-15(a),(b),(c)
電線の種類 | 導体抵抗 | リアクタンスXw | 周波数(Hz)
| Rw | 50 | 60
EM-IE1.6×3 | 8.92 | 0.117 | 0.141
EM-IE2.0×3 | 5.65 | 0.111 | 0.133
EM-IE2×3 | 9.24 | 0.114 | 0.136
EM-IE3.5×3 | 5.2 | 0.106 | 0.127
EM-IE5.5×3 | 3.33 | 0.106 | 0.127
EM-IE8×3 | 2.31 | 0.102 | 0.122
EM-IE14×3 | 1.31 | 0.0957 | 0.115
EM-IE22×3 | 0.832 | 0.0949 | 0.114
EM-IE38×3 | 0.481 | 0.0906 | 0.109
EM-IE60×3 | 0.305 | 0.0903 | 0.108
EM-IE100×3 | 0.183 | 0.0906 | 0.109
EM-IE150×3 | 0.122 | 0.0877 | 0.105
EM-IE200×3 | 0.0915 | 0.089 | 0.107
EM-IE250×3 | 0.0739 | 0.0874 | 0.105
EM-IE325×3 | 0.0568 | 0.0859 | 0.103
EM-EEF1.6-2C | 8.92 | 0.103 | 0.123
EM-EEF2.0-2C | 5.65 | 0.0962 | 0.115
EM-EEF1.6-3C | 8.92 | 0.117 | 0.141
EM-EEF2.0-3C | 5.65 | 0.111 | 0.133
EM-CE2-2C | 9.42 | 0.0992 | 0.119
EM-CE3.5-2C | 5.3 | 0.0914 | 0.11
EM-CE5.5-2C | 3.4 | 0.0914 | 0.11
EM-CE8-2C | 2.36 | 0.087 | 0.104
EM-CE14-2C | 1.34 | 0.0828 | 0.0994
EM-CE22-2C | 0.849 | 0.082 | 0.0984
EM-CE38-2C | 0.491 | 0.0771 | 0.0925
EM-CE60-2C | 0.311 | 0.0768 | 0.0922
EM-CE100-2C | 0.187 | 0.0773 | 0.0928
EM-CE150-2C | 0.124 | 0.0744 | 0.0893
EM-CE200-2C | 0.0933 | 0.0755 | 0.0906
EM-CE250-2C | 0.0754 | 0.0739 | 0.0887
EM-CE325-2C | 0.0579 | 0.0723 | 0.0867
EM-CE2-3C | 9.42 | 0.0992 | 0.119
EM-CE3.5-3C | 5.3 | 0.0914 | 0.11
EM-CE5.5-3C | 3.4 | 0.0914 | 0.11
EM-CE8-3C | 2.36 | 0.087 | 0.104
EM-CE14-3C | 1.34 | 0.0828 | 0.0994
EM-CE22-3C | 0.849 | 0.082 | 0.0984
EM-CE38-3C | 0.491 | 0.0771 | 0.0925
EM-CE60-3C | 0.311 | 0.0768 | 0.0922
EM-CE100-3C | 0.187 | 0.0773 | 0.0928
EM-CE150-3C | 0.124 | 0.0744 | 0.0893
EM-CE200-3C | 0.0933 | 0.0755 | 0.0906
EM-CE250-3C | 0.0754 | 0.0739 | 0.0887
EM-CE325-3C | 0.0579 | 0.0723 | 0.0867
EM-CET14 | 1.34 | 0.107 | 0.128
EM-CET22 | 0.849 | 0.103 | 0.123
EM-CET38 | 0.491 | 0.0955 | 0.115
EM-CET60 | 0.311 | 0.0913 | 0.11
EM-CET100 | 0.187 | 0.0881 | 0.106
EM-CET150 | 0.124 | 0.0846 | 0.102
EM-CET200 | 0.0933 | 0.0859 | 0.103
EM-CET250 | 0.0754 | 0.0836 | 0.1
EM-CET325 | 0.0579 | 0.0816 | 0.098
EM-FP-C1.6-2C | 8.92 | 0.123 | 0.147
EM-FP-C2.0-2C | 5.65 | 0.106 | 0.127
EM-FP-C2-2C | 9.24 | 0.118 | 0.142
EM-FP-C3.5-2C | 5.2 | 0.104 | 0.125
EM-FP-C5.5-2C | 3.33 | 0.102 | 0.122
EM-FP-C8-2C | 2.36 | 0.0974 | 0.117
EM-FP-C14-2C | 1.34 | 0.127 | 0.152
EM-FP-C22-2C | 0.849 | 0.121 | 0.146
EM-FP-C38-2C | 0.491 | 0.112 | 0.135
EM-FP-C60-2C | 0.311 | 0.108 | 0.13
EM-FP-C100-2C | 0.187 | 0.105 | 0.126
EM-FP-C150-2C | 0.124 | 0.101 | 0.122
EM-FP-C200-2C | 0.0933 | 0.101 | 0.121
EM-FP-C250-2C | 0.0754 | 0.0991 | 0.119
EM-FP-C325-2C | 0.0579 | 0.0968 | 0.116
EM-FP-C1.6-3C | 8.92 | 0.137 | 0.165
EM-FP-C2.0-3C | 5.65 | 0.12 | 0.144
EM-FP-C2-3C | 9.24 | 0.133 | 0.159
EM-FP-C3.5-3C | 5.2 | 0.119 | 0.142
EM-FP-C5.5-3C | 3.33 | 0.116 | 0.14
EM-FP-C8-3C | 2.36 | 0.0974 | 0.117
EM-FP-C14-3C | 1.34 | 0.127 | 0.152
EM-FP-C22-3C | 0.849 | 0.121 | 0.146
EM-FP-C38-3C | 0.491 | 0.112 | 0.135
EM-FP-C60-3C | 0.311 | 0.108 | 0.13
EM-FP-C100-3C | 0.187 | 0.105 | 0.126
EM-FP-C150-3C | 0.124 | 0.101 | 0.122
EM-FP-C200-3C | 0.0933 | 0.101 | 0.121
EM-FP-C250-3C | 0.0754 | 0.0991 | 0.119
EM-FP-C325-3C | 0.0579 | 0.0968 | 0.116
EM-FPT14 | 1.34 | 0.112 | 0.135
EM-FPT22 | 0.849 | 0.113 | 0.129
EM-FPT38 | 0.491 | 0.108 | 0.119
EM-FPT60 | 0.311 | 0.0988 | 0.114
EM-FPT100 | 0.187 | 0.0953 | 0.11
EM-FPT150 | 0.124 | 0.092 | 0.105
EM-FPT200 | 0.0933 | 0.0876 | 0.105
EM-FPT250 | 0.0754 | 0.0873 | 0.102
EM-FPT325 | 0.0579 | 0.0853 | 0.0996

## 定格遮断電流
定格遮断電流
VCB | MCCB
8 | 2.5
12.5 | 5
20 | 7.5
25 | 10
31.5 | 14
40 | 15
18
22
25
30
35
36
42
45
50
65