## 照度計算書
照度計算書 |  |  | 建物名称： | [19 empty] | 平成 年 月 日 | 細かい作業を行う室 | 750
|  |  | ﾗﾝﾌﾟ光束 | 照度 | 室の大きさ |  |  |  | 作業面 | 器具の | 光源の | 室指数 |  | 反射率 |  |  | 照明率 | 保守率 | 灯数 | 設計 |  |  |  | VDT使用室 | 500
階数 | 室名 | 照明器具形式 |  |  | 間口 | 奥行 | 面積 | 高さ | 高さ | 下り | 高さ | 指数 | 記号 | 天井 | 壁 | 床 |  |  |  | 灯数 | 照度 | 台数 | 備考 | 上級室 | 750 | 作業面高さ | 安定器 | 光束 | 照明率 |  | 公共型番 | 安定器 or LED制御装置 | [11 empty] | 安定器 or LED制御装置 選定 | [11 empty] | 灯数 | 灯数選定 | 保守率 |  |  | 保守率選定 |  |  | 照明率 | [9 empty] | 照明率選定
|  |  | F[lm] | E[lx] | [12 empty] | U | M | N[本] |  |  |  |  | 事務室 | 750 | [6 empty] | PK | PJ | PW | PX | PZ | PH | PN | PR | LJ | LX | LZ | LN | [14 empty] | 良い | 普通 | 悪い |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
[5 empty] | X[m] | Y[m] | A[㎡] | Z[m] | h1[m] | h2[m] | H[m] |  |  | [%] | [%] | [%] |  |  |  | N[本] | E[lx] | [台] |  | 会議室 | 500 | 0 | PK | 4950 | J |  | FRS15-162 |  |  |  | 2100 |  | 2100 | [6 empty] | PK | PJ | PW | PX | PZ | PH | PN | PR | LJ | LX | LZ | LN | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 | 良い | 普通 | 悪い | 0.72 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.34 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
[24 empty] | 講堂 | 500 | 0.4 | PJ | 3520 | I | 0.7 | FRS15-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.36
[24 empty] | 厨房 | 500 | 0.8 | PW | 4950 | H | 0.9 | FRS15-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 | 4950 | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.36
[24 empty] | 待合室 | 300 |  | PX | 4950 | G | 1.12 | FRS15L3V-162 | [5 empty] | 2100 | [18 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.34
[24 empty] | 玄関ホール | 300 |  | PZ | 4950 | F | 1.38 | FRS15L3V-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.36
[24 empty] | 機械室 | 200 |  | PH | 4950 | E | 1.75 | FRS15L3V-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 | 4950 | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.42 | 0.36
[24 empty] | 食堂 | 300 |  | PN | 3520 | D | 2.25 | FRS15L3G0-162 | [5 empty] | 2100 | [18 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.31
[24 empty] | 休養室 | 300 |  | PR | 3520 | C | 2.75 | FRS15L3G0-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.33
[24 empty] | 書庫 | 200 |  | PH16 | 2100 | B | 3.5 | FRS15L3G0-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 | 4950 | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.32
[24 empty] | 湯沸室、便所他 | 200 |  |  |  | A | 4.5 | FRS15L5-162 | [5 empty] | 2100 | [18 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.37 | 0.3
[24 empty] | 更衣室 | 200 | [5 empty] | FRS15L5-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 0.42 | 0.34
[24 empty] | 倉庫 | 100 | [5 empty] | FRS15L5-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 | 4950 | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.53 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.33
[24 empty] | 階段室 | 150 | [5 empty] | FRS15F1-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.69 | 0.65 | 0.61 |  |  |  | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.24 | 0.19
[24 empty] | 廊下 | 100 | [5 empty] | FRS15F1-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 | 4950 | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.69 | 0.65 | 0.61 |  |  |  | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.25
[24 empty] | 車庫 | 75 | [5 empty] | FRS15F2-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.69 | 0.65 | 0.61 |  |  |  | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.21
[24 empty] | 教室 | 500 | [5 empty] | FRS15F2-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 | 4950 | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.69 | 0.65 | 0.61 |  |  |  | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.22
[24 empty] | 特別教室 | 500 | [5 empty] | FSS8-161 | [5 empty] | 2100 | [18 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.32
[24 empty] | PC教室 | 750 | [5 empty] | FSS8-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.32
[24 empty] | 処置系(手術、製剤他) | 1000 | [5 empty] | FSS9-161 | [5 empty] | 2100 | [18 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.32
[24 empty] | 剖検室、検査室 | 500 | [5 empty] | FSS9-162 |  |  |  | 2100 |  | 2100 | [18 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.33
[24 empty] | 包帯、ギプス | 300 | [5 empty] | FSS9-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.4 | 0.31
[24 empty] | 診察室 | 500 | [5 empty] | FSS9-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.33
[24 empty] | 病室 | 100 | [5 empty] | FSR2-161 | [5 empty] | 2100 | [18 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.34
[24 empty] | 消毒・滅菌、麻酔 | 300 | [5 empty] | FSR2-321 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.34
[24 empty] | 運動機械室 | 300 | [5 empty] | FSR2-322 | 4950 | 3520 |  | 4950 |  | 4950 | 3520 | [17 empty] | 2 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.41 | 0.33
[24 empty] | X線、聴力検査 | 300 | [5 empty] | FBS6-321 | [5 empty] | 4950 | 3520 | [17 empty] | 1 |  | 0.73 | 0.69 | 0.61 |  |  |  | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.33
[24 empty] | 眼底検査(暗室) | 75 | [5 empty] | LRS3-1500LM-2 | [11 empty] | 1500 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.5 | 0.41
[24 empty] | 視機能検査(明室) | 1000 | [5 empty] | LRS3-3000LM-2 | [11 empty] | 3000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.5 | 0.41
[24 empty] | 霊安室 | 500 | [5 empty] | LRS3-4700LM | [9 empty] | 4700 |  | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.5 | 0.41
[24 empty] | 院長室、所長室 | 300 | [5 empty] | LRS3-6300LM | [9 empty] | 6300 |  | 6300 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.5 | 0.41
[24 empty] | 宿直室 | 300 | [5 empty] | LRS3L3G0-3000LM | [9 empty] | 3000 |  | 3000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.44
[24 empty] | 育児室、面会室 | 200 | [5 empty] | LRS3L3G0-4150LM | [9 empty] | 4150 |  | 4150 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.44
[24 empty] | 汚物室 | 200 | [5 empty] | LRS3F1-2850LM | [9 empty] | 2850 |  | 2850 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.5 | 0.4
[24 empty] | 動物室 | 50 | [5 empty] | LRS3F1-4000LM | [9 empty] | 4000 |  | 4000 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | 0.5 | 0.4
[24 empty] | 暗室 | 50 | [5 empty] | LRS3CC-5000LM | [9 empty] | 5000 |  | 5000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[24 empty] | 非常階段 | 50 | [5 empty] | LRS3CC-6700LM | [9 empty] | 6700 |  | 6700 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LRS3SA20-4750LM | [9 empty] | 4750 |  | 4750 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.41
[31 empty] | LRS3SA20-6600LM | [9 empty] | 6600 |  | 6600 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.41
[31 empty] | LRS3MP/RP-4650LM | [11 empty] | 4650 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.5 | 0.39
[31 empty] | LRS3MP/RP-6200LM | [11 empty] | 6200 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.5 | 0.39
[31 empty] | LRS4-4300LM | [9 empty] | 4300 |  | 4300 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.4
[31 empty] | LRS4-6300LM | [9 empty] | 6300 |  | 6300 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.4
[31 empty] | LRS4F1-8400LM | [9 empty] | 8400 |  | 8400 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.5 | 0.39
[31 empty] | LRS6-750LM-2 | [11 empty] | 750 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6-1500LM-2 | [11 empty] | 1500 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6-3000LM-2 | [11 empty] | 3000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6-2250LM | [9 empty] | 2250 |  | 2250 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6-3100LM | [9 empty] | 3100 |  | 3100 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6-4750LM | [9 empty] | 4750 |  | 4750 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6-6600LM | [9 empty] | 6600 |  | 6600 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.43
[31 empty] | LRS6L3G0-1500LM | [9 empty] | 1500 |  | 1500 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.52
[31 empty] | LRS6L3G0-1950LM | [9 empty] | 1950 |  | 1950 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.52
[31 empty] | LRS6L3G0-3200LM | [9 empty] | 3200 |  | 3200 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.52
[31 empty] | LRS6L3G0-4200LM | [9 empty] | 4200 |  | 4200 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.7 | 0.63 | 0.52
[31 empty] | LRS6L5-2000LM | [9 empty] | 2000 |  | 2000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.46
[31 empty] | LRS6L5-2500LM | [9 empty] | 2500 |  | 2500 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.46
[31 empty] | LRS6L5-4100LM | [9 empty] | 4100 |  | 4100 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.46
[31 empty] | LRS6L5-5400LM | [9 empty] | 5400 |  | 5400 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.86 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.7 | 0.63 | 0.57 | 0.46
[31 empty] | LRS6F1-1300LM | [9 empty] | 1300 |  | 1300 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.43
[31 empty] | LRS6F1-1850LM | [9 empty] | 1850 |  | 1850 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.43
[31 empty] | LRS6F1-2850LM | [9 empty] | 2850 |  | 2850 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.43
[31 empty] | LRS6F1-4000LM | [9 empty] | 4000 |  | 4000 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.53 | 0.43
[31 empty] | LRS6SA20-2100LM | [9 empty] | 2100 |  | 2100 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.4
[31 empty] | LRS6SA20-2800LM | [9 empty] | 2800 |  | 2800 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.4
[31 empty] | LRS6SA20-4500LM | [9 empty] | 4500 |  | 4500 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.4
[31 empty] | LRS6SA20-6000LM | [9 empty] | 6000 |  | 6000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.51 | 0.4
[31 empty] | LRS7-4800LM | [9 empty] | 4800 | [14 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.41
[31 empty] | LRS7-6650LM | [9 empty] | 6650 | [14 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.41
[31 empty] | LRS9F1-4500LM | [9 empty] | 4500 |  | 4500 | [12 empty] | 1 |  | 0.63 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.5 | 0.39
[31 empty] | LRS10MP/RP-2100LM | [11 empty] | 2100 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LRS10MP/RP-2700LM | [11 empty] | 2700 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LRS10MP/RP-4400LM | [11 empty] | 4400 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LRS10MP/RP-5850LM | [11 empty] | 5850 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS1-800LM-2 | [11 empty] | 800 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS1-1550LM-2 | [11 empty] | 1550 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS1-2350LM | [11 empty] | 2350 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS1-3150LM | [11 empty] | 3150 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS1-4900LM | [11 empty] | 4900 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS1-6800LM | [11 empty] | 6800 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS1MP/RP-750LM-2 | [11 empty] | 750 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS1MP/RP-1400LM-2 | [11 empty] | 1400 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS1MP/RP-2200LM | [11 empty] | 2200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS1MP/RP-3000LM | [11 empty] | 3000 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS1MP/RP-4650LM | [11 empty] | 4650 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS1MP/RP-6450LM | [11 empty] | 6450 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LDS1-LSS1-2200LM | [11 empty] | 2200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS1-LSS1-2950LM | [11 empty] | 2950 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS1-LSS1-4700LM | [11 empty] | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS1-LSS1-6500LM | [11 empty] | 6500 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS2-LSS1-2200LM | [11 empty] | 2200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS2-LSS1-2950LM | [11 empty] | 2950 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS2-LSS1-4700LM | [11 empty] | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LDS2-LSS1-6500LM | [11 empty] | 6500 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.39
[31 empty] | LSS6-4750LM | [9 empty] | 4750 |  | 4750 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.6 | 0.52 | 0.42
[31 empty] | LSS6-6600LM | [9 empty] | 6600 |  | 6600 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.72 | 0.67 | 0.6 | 0.52 | 0.42
[31 empty] | LSS7-3800LM | [9 empty] | 3800 |  | 3800 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.44
[31 empty] | LSS7-5600LM | [9 empty] | 5600 |  | 5600 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 0.55 | 0.44
[31 empty] | LSS9-800LM-2 | [11 empty] | 800 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9-1550LM-2 | [11 empty] | 1550 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9-3100LM-2 | [11 empty] | 3100 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9-2350LM | [11 empty] | 2350 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9-3200LM | [11 empty] | 3200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9-4900LM | [9 empty] | 4900 |  | 4900 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9-6800LM | [9 empty] | 6800 |  | 6800 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS9MP/RP-750LM-2 | [11 empty] | 750 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS9MP/RP-1400LM-2 | [11 empty] | 1400 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS9MP/RP-2200LM | [11 empty] | 2200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS9MP/RP-3000LM | [11 empty] | 3000 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS9MP/RP-4650LM | [11 empty] | 4650 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LSS9MP/RP-6450LM | [11 empty] | 6450 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.38
[31 empty] | LDS1-LSS9-2200LM | [11 empty] | 2200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS1-LSS9-2950LM | [11 empty] | 2950 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS1-LSS9-4700LM | [11 empty] | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS1-LSS9-6500LM | [11 empty] | 6500 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS2-LSS9-2200LM | [11 empty] | 2200 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS2-LSS9-2950LM | [11 empty] | 2950 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS2-LSS9-4700LM | [11 empty] | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LDS2-LSS9-6500LM | [11 empty] | 6500 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.38
[31 empty] | LSS10-1550LM-2 | [11 empty] | 1550 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LSS10-3100LM-2 | [11 empty] | 3100 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LSS10-4900LM | [9 empty] | 4900 |  | 4900 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LSS10-6800LM | [9 empty] | 6800 |  | 6800 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LSS10MP/RP-4650LM | [11 empty] | 4650 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LSS10MP/RP-6450LM | [11 empty] | 6450 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.86 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LDS1-LSS10-4700LM | [11 empty] | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LDS1-LSS10-6500LM | [11 empty] | 6500 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LDS2-LSS10-4700LM | [11 empty] | 4700 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LDS2-LSS10-6500LM | [11 empty] | 6500 | [12 empty] | 1 |  | 0.83 | 0.81 | 0.77 |  |  |  | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.56 | 0.49 | 0.39
[31 empty] | LRS1-400LM-1 | [10 empty] | 400 | 400 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.44
[31 empty] | LRS1-850LM | [10 empty] | 850 | 850 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.48
[31 empty] | LRS1-1300LM-1 | [10 empty] | 1300 | 1300 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.47
[31 empty] | LRS1-1700LM | [10 empty] | 1700 | 1700 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.47
[31 empty] | LRS1-2900LM | [10 empty] | 2900 | [13 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.5
[31 empty] | LRS1-4400LM | [10 empty] | 4400 | [13 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.51
[31 empty] | LRS1-6000LM | [10 empty] | 6000 | [13 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.51
[31 empty] | LRS1-7600LM | [10 empty] | 7600 | [13 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.6 | 0.53
[31 empty] | LDS1-LRS1-400LM | [11 empty] | 400 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.44
[31 empty] | LDS2-LRS1-850LM | [11 empty] | 850 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.57 | 0.47
[31 empty] | LDS2-LRS1-1300LM | [11 empty] | 1300 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.47
[31 empty] | LDS2-LRS1-1700LM | [11 empty] | 1700 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.47
[31 empty] | LRS1RP-850LM | [11 empty] | 850 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.48
[31 empty] | LRS1RP-1300LM | [11 empty] | 1300 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.47
[31 empty] | LRS1RP-1700LM | [11 empty] | 1700 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.47
[31 empty] | LRS2-11000LM | [10 empty] | 11000 | [13 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.75 | 0.7
[31 empty] | LRS2-16000LM | [10 empty] | 16000 | [13 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.8 | 0.75 | 0.7
[31 empty] | LRS11R-1600LM | [10 empty] | 1600 | 1600 | [12 empty] | 1 |  | 0.76 | 0.72 | 0.64 |  |  |  | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.61 | 0.55 | 0.43
[31 empty] | LSR1M-20000LM | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.62
[31 empty] | LSR1W-20000LM | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.45 | 0.38
[31 empty] | LSR1M-40000LM | [8 empty] | 40000 |  | 40000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.55
[31 empty] | LSR1W-40000LM | [8 empty] | 40000 |  | 40000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.52
[31 empty] | LSR1AM-17000LM | [8 empty] | 17000 |  | 17000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.51
[31 empty] | LSR1AM-34000LM | [8 empty] | 34000 |  | 34000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.51
[31 empty] | LSR2M-20000LM | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.59
[31 empty] | LSR2W-20000LM | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.46
[31 empty] | LSR2M-40000LM | [8 empty] | 40000 |  | 40000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.61 | 0.54
[31 empty] | LSR2W-40000LM | [8 empty] | 40000 |  | 40000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.67 | 0.6 | 0.49
[31 empty] | LRS2AM-17000LM | [8 empty] | 17000 |  | 17000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.5
[31 empty] | LRS2AM-34000LM | [8 empty] | 34000 |  | 34000 | [13 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.81 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.5
[31 empty] | LSR3W-20000LM | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | 20000 | [12 empty] | 1 |  | 0.81 | 0.77 | 0.68 |  |  |  | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.52 | 0.41
Note on B2: 部屋タイプをリストより選択。 手動入力時は、必要照度も 手動入力すること。
Note on D2: 照明器具タイプをリストより選択。（公共型番） 手動入力時は、ランプ光束、照明率、灯数も 手動入力すること。 公共型番照明器具のの安定器をリストより 選択してもランプ光束が表示されない場合、 選択した安定器仕様の器具は製造されて いない事を示す。
Note on G2: 部屋の間口、奥行、高さを 手動入力。
Note on K2: 作業面高さをリストより選択。 実情に応じた手動入力可能。 0.0m：床面 0.4m：座机面 0.8m：机上面
Note on P2: 反射率は原則として一般事務室は天井70％、壁50％、床10％とするが 実情に応じ、以下の数値を適用する。 反射率70％：白タイル、白壁紙など白色系の仕上げ 反射率50％：紙障子、カーテン、漆喰で淡色系の仕上げ 反射率30％：打放しのコンクリート、木材（クリアラッカ仕上げ）など 反射率10％：ガラス窓、赤レンガなど暗色系の仕上げ 手動入力時は、照明率も手動入力すること。
Note on T2: 保守率をリストより選択。 良い：じんあいの発生が少なく常に室内の空気が清浄に保たれている場所 （禁煙箇所） 普通：水蒸気、じんあい、煙などがそれほど多く発生しない場所 (喫煙場所） 悪い：水蒸気、じんあい、煙などを多量に発生する場所 （厨房など）
Note on L2: 照明器具の天井からの 下がりを手動入力 通常は0mを自動入力
Note on Y3: 台数は、手動で調整可能。
Note on E2: 蛍光灯安定器の光束 PK：4950 PJ：3520 PW：4950 PX：4950（16Wは2100） PZ：4950 PH：4950（16Wは2100） PN：3520 PR：3520
Note on C2: ☆参考 グレア制限は以下による。 ・細かい作業を行う室、VDT使用室・・・G0以上 ・事務室、会議室・・・G1b以上 ・待合室、玄関・・・G2以上 平均演色評価数Raは以下による。 ・事務室、待合室ほか・・・Ra80以上 ・診察室、製剤、霊安室ほか・・・Ra90以上